|  |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава Каслинского муниципального округа И.В.Колышев ________________________ |
|  |  | «____» ___________2026г. |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |
| Актуализация на 2027 год |  |  |
| Обосновывающие материалы |  |  |
| 2026г. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения	2

Часть 2 – Источники тепловой энергии	2

Часть 3 – Тепловые сети	2

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования	2

Часть5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	2

Часть6–Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	2

Часть 7 – Балансы теплоносителя	2

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и систем аобеспечения топливом	2

Часть9 – Надежность теплоснабжения	2

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	2

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	2

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	2

Часть 13 – Экологическая безопасность теплоснабжения	2

Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	2

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	2

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов	2

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	2

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления	2

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения	2

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	2

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	2

2.8 Изменения, произошедшие в существующем и перспективном потреблении тепловой энергии на цели теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения	2

Глава 4 –Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	2

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	2

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	2

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	2

4.4 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения	2

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	2

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	2

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	2

5.4 Изменения, произошедшие в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	2

6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	2

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды)	2

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	2

6.4 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды	2

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	2

6.6 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 7– Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	2

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	2

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	2

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности	2

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	2

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	2

7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	2

7.10 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	2

7.11 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки	2

7.12 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	2

7.13 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	2

7.14 Обоснование мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции котельных	2

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	2

7.16 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	2

8.1 Реконструкция, модернизация или строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки	2

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	2

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

8.4 Строительство, реконструкция или модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	2

8.6 Реконструкция или модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	2

8.7 Реконструкция или модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	2

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций	2

8.9 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству и модернизации тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы	2

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	2

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	2

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.4	Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую	2

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.6	Предложения по источникам инвестиций	2

Глава 10– Перспективные топливные балансы	2

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	2

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	2

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	2

10.4 Виды топлива, значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	2

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	2

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	2

10.7 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения	2

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	2

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	2

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	2

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	2

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	2

11.6 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения	2

11.7 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций	2

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем	2

Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	2

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	2

12.5 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	2

Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	2

Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия	2

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	2

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	2

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	2

Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций	2

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	2

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	2

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	2

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения	2

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	2

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	2

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	2

Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	2

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	2

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	2

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	2

Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	2

Глава 19 – Воздействие объектов систем централизованного теплоснабжения на атмосферный воздух поселения	2

19.1 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	2

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	2

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	2

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ	2

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	2

Глава 20. Исследование надежности систем теплоснабжения и теплопотребления Каслинского Муниципального Округа при расчетных и нерасчетных похолоданиях	2

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования Каслинский муниципальный округ разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);

ГОСТ Р 70389-2022 «Схемы теплоснабжения городов процессы разработки и актуализации. Технические условия на закупку». Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. № 1096-ст;

утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями на 18.03.2025г).

Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения проводится в следующих целях.

Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Каслинского городского поселения, составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.

Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения.

Снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла.

Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Используемые понятия и определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Эксплуатационная зона действия организации, осуществляющей генерацию или транспортировку тепловой энергии, — это зона, определенная по признаку обязанности (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем теплоснабжения.

В состав Каслинского муниципального округа включены следующие населенные пункты, имеющие системы централизованного теплоснабжения: г. Касли, п. Вишневогорск, п. Береговой, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для нужд населения, бюджетных организаций и прочих потребителей в Каслинском муниципальном округе осуществляют МУП «Ресурсноснабжающая организация Каслинского района» (МУП «РСО КР»), ООО «Перспектива», АО «Вишневогорский ГОК».

МУП «РСО КР» осуществляет эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Касли, п. Береговой, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово.

Согласно Приказу Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района от 07.08.2025 № 96 статус ЕТО присвоен МУП «РСО КР». Зоной деятельности ЕТО является п. Береговой, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово.

ООО «Перспектива» осуществляет эксплуатацию ГПУ и котельной (МКЭУ) г. Касли и тепловых сетей на территории г. Касли. Согласно постановлению Администрации Каслинского городского поселения от 04.12.2015г. № 260 статус ЕТО присвоен ООО «Перспектива». Зоной деятельности ЕТО является территория Каслинского городского поселения.

АО «Вишневогорский ГОК» осуществляет эксплуатацию 3-х котельных и тепловых сетей от них на территории п. Вишневогорск.

Согласно Постановлению администрации Вишневогорского городского поселения от 23 мая 2022г. № 72 статус ЕТО присвоен АО «Вишневогорский ГОК». Зоной деятельности ЕТО является п. Вишневогорск.

Описание эксплуатационных зон деятельности теплоснабжающих организаций (ЕТО) на территории Каслинского МО представлено в таблице 1.

Таблица 1 .Описание эксплуатационных зон

| № | Населенный пункт | Объекты в эксплуатационной зоне | Теплоснабжающая организация | Право пользования организации, осуществляющей эксплуатацию объектов теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли | МКЭУ г. Касли, ул. Технологическая 1 | ООО «Перспектива» | Собственность |
|  |  | Тепловые сети |  | Аренда муниципального имущества |
| 2 | г. Касли | Котельная 1 Мая, д. № 42 | МУП «РСО КР» | Безвозмездное пользование муниципального имущества |
| 3 | п. Береговой | Котельная ул. 8 Марта, 5а | МУП «РСО КР» | Безвозмездное пользование муниципального имущества |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
| 4 | п. Вишневогорск | Центральная Котельная, ул. Ленина, д 32а/1 стр. 4 | АО «Вишневогорский ГОК» | Собственность |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
|  |  | Котельная горного цеха п. Вишневогорск |  |  |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
|  |  | БМК ул. Советская, д. 95/1 |  |  |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
| 5 | с. Булзи | Котельная , ул.Ленина, 58Г | МУП «РСО КР» | Безвозмездное пользование муниципального имущества |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
| 6 | с. Тюбук | Котельная , ул. Революционная, 5-А | МУП «РСО КР» | Безвозмездное пользование муниципального имущества |
|  |  | Тепловые сети |  |  |
| 6 | с. Шабурово | Котельная , ул. Ленина, 117 | МУП «РСО КР» | Безвозмездное пользование муниципального имущества |
|  |  | Тепловые сети |  |  |

Эксплуатационные зоны действия источников теплоснабжения Каслинского МО включают территории, застроенные многоквартирными жилыми домами и объектами бюджетной сферы.

1.1.2 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

Ведомственные и промышленные источники тепловой энергии – это источники тепловой энергии, эксплуатируемые организациями, которые не осуществляют регулируемых видов деятельности – производства и транспортировки тепловой энергии до населения на территории муниципального образования. Для таких источников тепловой энергии тарифы на тепловую энергию не устанавливаются. В рамках схемы теплоснабжения ведомственные и промышленные источники тепловой энергии не рассматриваются.

1.1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Каслинского МО выстроены следующим образом: договоры теплоснабжения с потребителями, находящимися в границах зоны своей деятельности, заключают соответствующие службы сбыта теплоснабжающих организаций. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

Отпуск тепловой энергии в горячей воде потребителям определяется на границах ответственности расчетным методом (без приборов учета) или по приборам учета тепловой энергии.

1.1.4 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании Каслинского МО сформированы в исторически сложившихся  индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений не произошло.

Часть 2 – Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

      - г. Касли

Таблица 2. Технические характеристики газопоршневых установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ООО «Перспектива» МКЭУ, ул.Технологическая,1

| Основное оборудование | № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/кв.см. | Температура острого пара, град.°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | Отопительных отборов | Промышлен-ных отборов |  |  |
| Wartsila 20V34SG | 1 | Wärtsilä | 2015 | 9,73 | 7.31 | 7.31 | - | - | - |
| Wartsila 20V34SG | 2 | Wärtsilä | 2015 | 9,73 | 7.31 | 7.31 | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 19,46 | 14,62 | 14,62 | - |  |  |

Таблица 3. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии,

функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ООО «Перспектива» МКЭУ, ул.Технологическая,1

| Марка котла | № | Год ввода | Производитель-ность, Гкал/ч | КПД | Номинальная температура теплоносителя, °С | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | аварийное |
| ЭнтроросТТ-100 | 1 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ЭнтроросТТ-100 | 2 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ЭнтроросТТ-100 | 3 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ЭнтроросТТ-100 | 4 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ЭнтроросТТ-100 | 5 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| ЭнтроросТТ-100 | 6 | 2015 | 6,87 | 94,1 | 95,00 | Природный газ | Дизельное топливо |
| Итого: |  |  | 41,27 |  |  |  |  |

Характеристика теплообменного и насосного оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 4.  Теплообменное оборудование

| Тип | Мощность, Гкал/ч | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Ридан HHN13-16/4-190-ТК | 13,76 | 4 |
| AlfaLavalMX25-BFG | 7,31 | 2 |
| ТТАИ-21-22 | 4,33 | 3 |

Таблица 5.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | NL125/200-110-2-15-50 | 488,00 | 54,80 | 15 | 5 |
| Сетевой насос внешнего контура системы утилизации тепла ГПУ | BL125/185-5,5/4 | 210,00 | 7,50 | 5,5 | 4 |

Таблица 6. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии 1 Мая, дом № 42, МУП «РСО КР»

| Марка котла | Год ввода | Производитель-ность, Гкал/ч | КПД | Номинальная температура теплоносителя, °С | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основное | аварийное |
| Котел наружного исполнения АОГВ-100 НР | 2021 | 0,086 | 92,4 | 95,00 | Природный газ | нет |
| Котел наружного исполнения АОГВ-100 НР | 2021 | 0,086 | 92,4 | 95,00 | Природный газ | нет |
| Итого: |  | 0,172 |  |  |  |  |

Таблица 7.  Теплообменное оборудование

| Тип | Мощность, Гкал/ч | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| S/N 14 | 0,17 | 1 |

Таблица 8.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос | UPF 40-120 | 13 | 12 | 0,7 | 4 |

      - п. Береговой

На котельной БМК,  8 Марта, 5а установлено 3 водогрейных котла марки Riman Stark–3300-40 номинальной производительностью 3,3 МВт каждый. Котлы оборудованы горелками GIB UNIGAS HP93A. Котлы работают на котловой контур.

Таблица 9. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии п. Береговой  МУП «РСО КР»

| Тип | Ед. изм. | Stark–3300-40 |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | МВт(Гкал/ч) | 3,3 (2,83) |
| Минимальная теплопроизводительность | МВт(Гкал/ч) | 0,99 (0,85) |
| Температура воды на входе в котёл, минимальная | °С | 60 |
| Максимальное рабочее давление воды на входе в котёл | МПа | 1,0 |
| Температура воды на выходе из котла, максимальная | °С | 115 |
| КПД котла, брутто |  | 93-94 |
| Расход воды через котёл, номинальный | м3/ч | 63,06 |
| Гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе | кПа | 40-55 |
| Расход газообразного топлива | м3/ч | 382,34 |
| Расход жидкого топлива | кг/час | 305,7 |
| Температура уходящих газов при работе на газообразном топливе | °С | 160 |

Таблица 10.  Теплообменное оборудование

| Тип | Мощность, Гкал/ч | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| РИДАН (тип НН-100) | 5,70 | 2 |

Таблица 11.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | CronoBloc-BL 80/170-30/2 | 310 | 40 | 30 | 2 |
| Циркуляционный насос котлового контура | HELIX V1604-1/16/E/S/400-50 | 16 | 50 | 3 | 3 |

      - п. Вишневогорск

Центральная котельная

- Котел №1 – ДКВ-10/13– год ввода в эксплуатацию – 1963. С 1967 года по схеме Уралэнергоцветмета переведен в водогрейный режим. С 1992 года по проекту института ГИПРОНИИГАЗ переведен с мазута на природный газ (основное топливо). Резервное топливо – дизтопливо. Капремонт – 2022 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в 2022 году. Теплопроизводительность котлоагрегата и КПД при работена природном газе:Q=6,24 Гкал/ч, КПД – 87,94%.

- Котел №2 – ДКВ-10/13- год ввода в эксплуатацию – 1957, работал на угле. С 1967 года по проекту института Гиредмет переведен на мазут и по схеме Уралэнергоцветмета переведен в водогрейный режим. С 1992 года по проекту института ГИПРОНИИГАЗ переведен на природный газ (основное топливо). Резервное топливо – дизтопливо. Капремонт – 2022 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в 2022 году. Теплопроизводительность котлоагрегата и КПД при работе на природном газе:Q=6,55 Гкал/ч, КПД – 87,34%.

- Котел №3 – ДКВ-10/13- год ввода в эксплуатацию – 1957, работал на угле. С 1967 года по проекту института Гиредмет переведен на мазут и по схеме Уралэнергоцветмета переведен в водогрейный режим. С 1992 года по проекту института ГИПРОНИИГАЗ переведен на природный газ (основное топливо). Резервное топливо – дизтопливо. Капремонт – 2020 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в 2022 году. Теплопроизводительность котлоагрегата и КПД при работе на природном газе: Q=6,0 Гкал/ч, КПД – 88,89%.

- Котел №4 – ДКВр-10/13 – год ввода в эксплуатацию – 1967, работал на мазуте. С 1992 года по проекту института ГИПРОНИИГАЗ переведен на природный газ (основное топливо). Резервное топливо – дизтопливо. Капремонт – 2017 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в 2022 году. Характеристики пара и КПД котла при работе на природном газе: Рн.п.=6,5-7,0 кгс/см2, Gпара=9,58 т/час, КПД – 90,23%.

- Котел №5 – ДКВр-10/13 – год ввода в эксплуатацию – 1967, работал на мазуте. С 1992 года по проекту института ГИПРОНИИГАЗ переведен на природный газ (основное топливо). Резервное топливо – дизтопливо. Капремонт – 2022 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проводились в 2022 году. Характеристики пара и КПД котла при работе на природном газе: Рн.п.=6,5-7,0 кгс/см2, Gпара=9,57 т/час, КПД – 90,49%.

Таблица 12.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | 200Д60 | 720 | 90 | 250 | 2 |
| Подпиточный насос | 3КМ-6 | 50 | 50 | 15 | 1 |
| Подпиточный насос | К-80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 1 |
| Питатательный насос | ЦНСГ-60/195 | 60 | 195 | 55 | 3 |
| Питатательный насос | ЦНСГ-13/170 | 13 | 70 | 18,5 | 1 |

Котельная горного цеха

- Котел №1 – RCA-800 – год ввода в эксплуатацию – 2005. Основное топливо – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Капремонт – 2009 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в декабре 2021 года. Теплопроизводительность котлоагрегата и КПД при работе на природном газе: Q=0,69 Гкал/ч, КПД – 90,45%.

- Котел №2 – RCA-800 – год ввода в эксплуатацию – 2005. Основное топливо – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. Капремонт – 2009 год. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегата на природном газе проведены в декабре 2021 года. Теплопроизводительность котлоагрегата и КПД при работе на природном газе: Q=0,69  Гкал/ч, КПД – 89,95%.

Таблица 13.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | Wilo IL 80/160-11/2 | 76 | 30 | 11 | 3 |
| Подпиточный насос | Wilo MHI 205 DM | 2 | 37 | 0,75 | 2 |
| Рециркуляционный насос | Wilo TOP-S 65/15-3 | 33 | 9,77 | 1,7 | 2 |

Блочно-модульная котельная

- Котел №1–«TITANProm-400»– год ввода в эксплуатацию – 2023. Основное топливо – природный газ. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегатана природном газе проводились в 2023 году.Производительность котлоагрегата и КПД при работена природном газе:Q=0,695 Гкал/ч, КПД – 91,20%.

- Котел №2 – «TITANProm-400» – год ввода в эксплуатацию – 2023. Основное топливо – природный газ. Режимно-наладочные испытания работы котлоагрегатана природном газе проведены в 2013 году.Производительность котлоагрегата и КПД при работе на природном газе:Q=0,695 Гкал/ч, КПД – 91,15%.

Таблица 14.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | Wilo IL 80/160-11/2 | 76 | 30 | 11 | 3 |
| Циркуляционный насос контура ГВС | СР 40/2700Т | 14 | 27 | 1,9 | 1 |
| Рециркуляционный насос | TРЕ 50/120 | 17,3 | 8,1 | 0,75 | 2 |

      - с. Булзи

Таблица 15. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов источника тепловой с.Булзи , ул.Ленина, 58Г МУП «РСО КР»

| № | Тип | Марка | Зав. № | Уст., мощн., МВт | Расп., мощн., МВт | Год ввода в экспл. | Топл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел №1 | Братск 1Г | 1909 | 0,83/0,34 | - | 2019 | газ |
|  | Горелка котла №1 | Л1-Н | - | 1,0/0,50 | - | н/д | - |
| 2 | Котел №2 | Братск 1Г | 1908 | 0,83/0,34 | 0,32 | 2019 | газ |
|  | Горелка котла №2 | Л1-Н | - | 1,0/0,50 | - | 1986 | - |
| 3 | Котел №4 | Братск 1Г | 1527 | 0,83/0,34 | 0,41 | 2015 | газ |
|  | Горелки котла №4 | Л1-Н | - | 1,0/0,50 | - | 1986 | - |
| 4 | Котел №6 | Братск 1Г | 1910 | 0,83/0,34 | - | 2019 | газ |
|  | Горелки котла №6 | Л1-Н | - | 1,0/0,50 | - | 1986 | - |
| 5 | Котел №1 | КВСр -0,8К | 282 | 0,69 | - | 2007 | дрова |
| 6 | Котел №2 | КВСр -0,8К | 281 | 0,69 | - | 2007 | дрова |

Таблица 16.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | К100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 1 |
| Циркуляционный насос сетевого контура | К100-80-160а | 100 | 32 | 15 | 2 |
| Подпиточный насос | К20-30 | 20 | 30 | 4 | 2 |
| Подпиточный насос | К65-50-125 | 25 | 20 | 2,2 | 2 |

      - с. Тюбук

На котельной БМК ул. Революционная, 5-А установлено 2 водогрейных котла марки ТТ100 номинальной производительностью 1,75 МВт каждый.

Таблица 17. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии котельной с. Тюбук ул. Революционная, 5-А МУП «РСО КР»

| Тип | Ед. изм. | ТТ100 |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | МВт(Гкал/ч) | 1,75 (1,50) |
| Температура воды на входе в котёл, минимальная | °С | 60 |
| Максимальное рабочее давление воды на входе в котёл | МПа | 0,6 |
| Температура воды на выходе из котла, максимальная | °С | 115 |
| КПД котла на номинальной нагрузке | % | 94 |
| Расход воды через котёл, номинальный | м3/ч | 86 |
| Гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе | кПа | 6,6 |
| Температура уходящих газов при работе на газообразном топливе | °С | 133 |

Таблица 18.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | WILO IL 100/165-22/2 | 265 | 33 | 22 | 2 |
| Рециркуляционный насос | WILO TOP-S50/7-1PN6/10 | 17 | 6 | 0,61 | 2 |
| Циркуляционный насос | WILO IL 100/200-4/4 | 121 | 11 | 4 | 2 |
| Подпиточный насос | WILO MHI 404 | 8 | 10 | 0,82 | 2 |

      - с. Шабурово

На котельной БМК ул. Ленина, 117 установлено 2 водогрейных котла марки Котел UNICAL ELLPREX 630 номинальной производительностью 0,63 МВт каждый с газодизельными горелками Cuenod.

Таблица 19. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии котельной с. Шабурово, ул. Ленина, 117  МУП «РСО КР»

| Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 480-630 |
| Объем котловой воды | л | 565 |
| КПД | % | 93 |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 |
| Максимальная рабочая температура | 0С | 95 |
| Минимальная температура на входе котла | 0С | 55 |
| Полный срок службы | лет | 20 |
| Удельный расход условного топлива по режимной карте, малое горение | кгу.т./Гкал | К№1 - 151,6 |
|  |  | К№2 - 152,1 |
| Удельный расход условного топлива по режимной карте, большое горение | кгу.т./Гкал | К№1 - 155,9 |
|  |  | К№2 - 155,4 |

Таблица 20.  Насосное оборудование

| Наименование насоса | Тип | Расход, куб.м/ч | Напор, м | Мощн. двиг., кВт | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос сетевого контура | TP50-570/2 Grundfos | 45 | 46 | 11 | 2 |
| Рециркуляционный насос | UPS 40-120F | 13 | 12 | 0,7 | 2 |
| Подпиточный насос | JP5 Grundfos | 5,6 | 48 | 1,5 | 2 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 21. Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии,

функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ООО «Перспектива»

| Населенный пункт | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котлов | Газопоршневых установок | Общая |
| Населенный пункт | 19,46 | 41,27 | 14,62 | 55,89 |

Таблица 22. Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Котельная | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Касли | ул. 1 Мая, дом № 42 | МУП «РСО КР» | 0,172 |
| п. Береговой | ул. 8 Марта, 5а | МУП «РСО КР» | 8,50 |
| п. Вишневогорск | Центральная котельная | АО «Вишневогорский ГОК» | 36,60 |
| п. Вишневогорск | Котельная горного цеха | АО «Вишневогорский ГОК» | 1,38 |
| п. Вишневогорск | Котельная БМК ул. Советская, д. 95/1 | АО «Вишневогорский ГОК» | 1,39 |
| с. Булзи | Котельная БМК ул.Ленина, 58Г | МУП «РСО КР» | 2,84 |
| с. Тюбук | Котельная БМК ул. Революционная, 5-А | МУП «РСО КР» | 3,01 |
| с. Шабурово | Котельная БМК ул. Ленина, 117 | МУП «РСО КР» | 1,00 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Таблица 23. Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| Населенный пкнкт | Котельная | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Касли | МКЭУ г. Касли, ул. Технологическая 1 | ООО «Перспектива» | 55,89 |
| г. Касли | ул. 1 Мая, дом № 42 | МУП «РСО КР» | 0,172 |
| п. Береговой | ул. 8 Марта, 5а | МУП «РСО КР» | 8,50 |
| п. Вишневогорск | Центральная | АО «Вишневогорский ГОК» | 33,61 |
| п. Вишневогорск | Котельная горного цеха | АО «Вишневогорский ГОК» | 1,38 |
| п. Вишневогорск | Котельная БМК ул. Советская, д. 95/1 | АО «Вишневогорский ГОК» | 1,39 |
| с. Булзи | Котельная БМК ул.Ленина, 58Г | МУП «РСО КР» | 1,26 |
| с. Тюбук | Котельная БМК ул. Революционная, 5-А | МУП «РСО КР» | 3,01 |
| с. Шабурово | Котельная БМК ул. Ленина, 117 | МУП «РСО КР» | 1,00 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Населенный пункт | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Касли | МКЭУ, Технологическая, 1 | 55,89 | 0,00 | 55,89 | 0,67 | 55,22 |
| г. Касли | 1 Мая, д. № 42 | 0,172 | 0,00 | 0,172 | 0,00 | 0,172 |
| п. Береговой | ул. 8 Марта, 5а | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| п. Вишневогорск | Центральная, ул. Ленина, д 32а/1 стр. 4 | 36,60 | 2,99 | 33,61 | 0,71 | 32,90 |
| п. Вишневогорск | Котельная горного цеха | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,02 | 1,36 |
| п. Вишневогорск | Котельная БМК ул. Советская, д. 95/1 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,01 | 1,38 |
| с. Булзи | Котельная, ул.Ленина, 58Г | 2,84 | 1,58 | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| с. Тюбук | Котельная БМК ул. Революционная, 5-А | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 3,01 |
| с. Шабурово | Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

Таблица 25. Выработка, отпуск тепловой энергии расход на собственные нужды

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами | Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | - | Гкал | Гкал | Гкал |
| 1 | МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 | 106414,91 | 1630,50 | 104 784,41 |
| 2 | Котельная г. Касли , 1 Мая, д. № 42 | 507,26 | 0,00 | 507,26 |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | 13322,63 | 0,00 | 13322,63 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 60136,00 | 1487,00 | 58649,00 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 2685,00 | 25,00 | 2660,00 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 994,00 | 13,00 | 981,00 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 1911,04 | 0,00 | 1911,04 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 8069,61 | 0,00 | 8069,61 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 1732,15 | 0,00 | 1732,15 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 26.  Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения назначенного ресурса котлов источников тепловой энергии на 2025год

| № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию/ КР | Расчетный срок эксплуатации, лет | Наработка на конец 2024 года, ч. | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14608 | 2035 |
| 2 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14496 | 2035 |
| 3 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14376 | 2035 |
| 4 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14661 | 2035 |
| 5 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14686 | 2035 |
| 6 | ЭнтроросТТ-100 | 2015 | 20 | 14558 | 2035 |
| Котельная г. Касли , 1 Мая, д. № 42 |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-100 НР | 2021 | 15 | н/д | 2036 |
| 2 | АОГВ-100 НР | 2021 | 15 | н/д | 2036 |
| Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а |  |  |  |  |  |
| 1 | Stark–3300-40 | 2024 | 20 | н/д | 2044 |
| 2 | Stark–3300-40 | 2024 | 20 | н/д | 2044 |
| 3 | Stark–3300-40 | 2024 | 20 | н/д | 2044 |
| Центральная Котельная, п. Вишневогорск |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВ-10/13 | 1963/2022 | 25 | н/д | 2027 |
| 2 | ДКВ-10/13 | 1957/2022 | 25 | н/д | 2027 |
| 3 | ДКВ-10/13 | 1957/2020 | 25 | н/д | 2025 |
| 4 | ДКВ-10/13 | 1967/2017 | 25 | н/д | 2022 |
| 5 | ДКВ-10/13 | 1967/2022 | 25 | н/д | 2027 |
| Котельная горного цеха, п. Вишневогорск |  |  |  |  |  |
| 1 | RCA-800 | 2005/2009 | 20 | н/д | 2025 |
| 2 | RCA-800 | 2005/2009 | 20 | н/д | 2025 |
| БМК п. Вишневогорск ул. Советская, д. 95/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | RCA-800 | 2005/2019 | 20 | н/д | 2025 |
| 2 | RCA-800 | 2005/2019 | 20 | н/д | 2025 |
| Котельная ул.Ленина, 58Г, с. Булзи |  |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1Г | 2019 | 15 | н/д | 2034 |
| 2 | Братск 1Г | 2019 | 15 | н/д | 2034 |
| 3 | Братск 1Г | 2015 | 15 | н/д | 2030 |
| 4 | Братск 1Г | 2019 | 15 | н/д | 2034 |
| 5 | КВСр -0,8К | 2007 | 15 | н/д | 2023 |
| 6 | КВСр -0,8К | 2007 | 15 | н/д | 2023 |
| Котельная БМК ул. Революционная, 5-А, с. Тюбук |  |  |  |  |  |
| 1 | ТТ100 | 2025 | 20 | н/д | 2045 |
| 2 | ТТ100 | 2015 | 20 | н/д | 2035 |
| Котельная БМК, ул. Ленина, 117 с. Шабурово |  |  |  |  |  |
| 1 | ТТ100 | 2008 | 15 | н/д | 2023 |
| 2 | ТТ100 | 2008 | 15 | н/д | 2023 |

Таблица 27. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения назначенного ресурса газопоршневых установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2025 год ООО «Перспектива»

| № | Тип газопоршневой установки | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс до капитального ремонта, ч. | Полный назначенный ресурс, ч | Наработка на конец 2025г., ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartsila20V34SG | 2015 | 96000 | 300000 | 70327 |
| 2 | Wartsila20V34SG | 2015 | 96000 | 300000 | 70022 |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

МКЭУ, ул. Технологическая, 1, г. Касли

Схемы выдачи тепловой мощности и структура ТФУ источника тепловой энергии  МКЭУ, ул. Технологическая, 1 приведены на рисунке 2.

Котельная работает круглосуточно и круглогодично.

Котельные остальных поселений не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Рисунок 1. Схема выдачи тепловой мощности источника теплоснабжения ООО «Перспектива».

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Таблица 28. Температурные графики

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Температурный график 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 85/60 с спрямлением на 700С |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 80/60 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 95/70 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 95/51 с спрямлением на 700С |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 95/51 с спрямлением на 700С |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 95/51 с спрямлением на 700С |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 80/60 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 95/70 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 80/60 |

Температурные графики регулирования от источников теплоснабжения приведены в Приложении 1.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования за 2025 г. определяется Коэффициентом использования установленной тепловой мощности (КИУ) и представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Адрес или наименование котельной | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 83 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 60 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 29 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 31 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 36 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 13 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 14 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 59 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 24 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами учета тепловой энергии.

Таблица 30. Приборы учета отпуска тепловой энергии

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Котельная: тепловычислитель ЭКОНТ 2Q2T2P, расходомеры US800 Ду700, датчики температуры ГПУ: тепловычислитель Эльф-01, расходомеры МФ-5.2.2-Б-200, датчики температуры. Расчетный метод |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | н/д Расчетный метод |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | тепловычислитель ТСРВ-043, расходомеры ЭРСВ – 440 ЛВ Ду200, датчики температуры ТМТ-1-4. Расчетный метод |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Отсутствует, расчетный метод |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Отсутствует, расчетный метод |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Отсутствует, расчетный метод |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | тепловычислитель Эльф-01, расходомеры, датчики температуры, технический учет. Расчетный метод |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | тепловычислитель ТЭМ-106, расходомеры ТЭМ Ду100, датчики температуры КТПТР-01. Расчетный метод |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | тепловычислитель Карат-307, расходомеры, датчики температуры КТПТР-01, технический учет. Расчетный метод |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказ (авария, инцидент) на источнике тепловой энергии – это ситуация, повлекшая повреждение технических устройств или отклонение от установленного режима технологического процесса, которая привела к полному или частичному останову процесса производства тепловой энергии.

Отказов источников тепловой энергии за период, прошедший с момента предыдущей актуализации, не возникало.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме», ГПУ и котельная по ул. Технологическая, 1 в Каслинском городском поселении не относится к источнику комбинированной выработки, электрическая мощность которого поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Остальные источники тепловой энергии не относятся к объектам, комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

    - Описание проектного и установленного топливного режима источника комбинированной выработки

Таблица 31. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

Энергии МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1

| Год | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/куб.м. | Расход на выработку, тыс.куб.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроэнергия | тепловая энергия | Итого |
| 2025 | 7 900 | 16563,68 | 14424,40 | 30988,08 |

    - Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения за 2025г.

Таблица 32. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 | Котельная г. Касли ул.1 Мая, дом № 42 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных | тыс.Гкал | 104,78 | 0,51 | 13,32 | 60,14 | 2,69 | 0,99 | 1,91 | 8,07 | 1,73 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям, за актуализируемый период, в том числе: | тыс.Гкал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс.Гкал | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отказов, приведшее к ограничению отпуска тепловой энергии потребителям | ед. | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии котлами | гут/Гкал | 155,36 | 160,00 | 156,30 | 161,45 | 159,01 | 159,56 | 170,21 | 160,34 | 158,52 |

Часть 3 – Тепловые сети

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии с выделением сетей горячего водоснабжения

Общие характеристики тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в системе теплоснабжения на территории Каслинского муниципального округа приведены в таблицах ниже.

г. Касли

Таблица 33. Протяженности  тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» г.Касли

| № пп | Условный диаметр, м |  | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,021 | 163 | 6,85 |
| 2 |  | 0,033 | 2458,10 | 162,235 |
| 3 |  | 0,04 | 170 | 13,65 |
| 4 |  | 0,05 | 1710,60 | 171,06 |
| 5 |  | 0,057 | 27 | 3,08 |
| 6 |  | 0,069 | 1704,80 | 235,26 |
| 7 |  | 0,082 | 2100,7 | 344,51 |
| 8 |  | 0,1 | 3389,9 | 677,98 |
| 9 |  | 0,125 | 1452,60 | 363,15 |
| 10 |  | 0,15 | 2161,8 | 648,54 |
| 11 |  | 0,205 | 1128,50 | 462,69 |
| 12 |  | 0,207 | 508,8 | 210,64 |
| 13 |  | 0,259 | 2484,40 | 1286,92 |
| 14 |  | 0,309 | 2258,4 | 1395,69 |
| 15 |  | 0,359 | 348,7 | 250,37 |
| 16 |  | 0,408 | 702,60 | 573,32 |
| 17 |  | 0,515 | 1415,00 | 1457,45 |
| 18 |  | 0,702 | 87 | 122,15 |
|  |  | Итого | 24 271,90 | 8385,49 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |
| 1 |  | н/д | 2494 | н/д |

Таблица 34. Способы прокладки тепловых сетей и сетей ГВС в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»

| № пп | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | Надземная | 3929,50 | 2852,217 |
| 2 | Подземная бесканальная | 1183,70 | 242,5746 |
| 3 | Подземная канальная | 19158,50 | 5290,659 |
| 4 | Туннельная | 0,20 | 0,04 |
| Сети ГВС |  |  |  |
| 1 | Подземная канальная | 2494 | н/д |

Таблица 35 .Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

и сетей ГВС	по годам	прокладки 	в	зоне	деятельности

теплоснабжающей	организации	ООО «Перспектива»

| № пп | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |
| 1 | До 1988г. | 234,20 |
| 2 | С 1989г. по 1997г. | 22505,30 |
| 3 | С 1998г. по 2003г. | 126,00 |
| 4 | C 2003 г. | 1406,40 |
| Сети ГВС |  |  |
| 1 | 1987г. | 2494 |

На тепловых сетях установлены 2 центральных тепловых пункта.

Характеристики центральных тепловых пунктов централизованных приведены в таблице ниже.

Таблица 36. Характеристика оборудования ЦТП

в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива»

| ЦТП | Адрес | Насосы |  | Водо-подогева-тель ГВС | Схема присоединения системы ГВС | Схема присоединения системы отопления | Зона действия | Нагруз-ка, потреби-телей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во, шт |  |  |  |  |  |
| ЦТП «Ленина» | ул. Ленина,12 | Pedrollo F100/160A | 2 | Пластин-чатый ТО | Парал-лельная | Зависи-мая | Ул. Ленина, Лесная. | ГВС 2,06 |
|  |  | К150-125-315 | 1 |  |  |  |  | Отопл. 4,18 |
| ЦТП «Комсомольская» | ул. Комсо-мольская, 27 | Д315-50А | 3 | Парал-лельная | Парал-лельная | Зависи-мая | Ул. Советская, К. Маркса, Ленина, Комсо-мольская, Коммуны, Революции, Труда, Свободы. | ГВС 3,98 |
|  |  | Pedrollo F100/160A | 2 |  |  |  |  | Отопл. 9,22 |
|  |  | Wilo IPL50/155- 0,75/2 | 1 |  |  |  |  | Вент. 0,073 |

п. Береговой

Таблица 37. Протяженности  тепловых сетей и в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации МУП «РСО» п.Береговой

| Наименование участка тепловой сети | Год ввода в экспл. (КР) | Dу, мм | L, м (2-х тр.) | Тип проклад ки | М-ал изоля ции | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплосеть к жилому дому №97 (ул.Ленина 11, 11а) 74:09:0201001:848 | 2023 | 50 | 68,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть (адм. зд. к клубу) 74:09:0201001:847 | 2019 | 80 | 75,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть к столовой 74:09:0201001:846 | 2022 | 100 | 185,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть от центральной котельной до колодца №1 до бани 74:09:0201001:845 | 1980 | 300 | 428,0 | канальная | скорлупа | откл. |
| теплосеть к жилым домам 563 ГРП – 2 74:09:0201002:1183 | 2019 | - | 553,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть к жилым домам по ул.Октябрьская №5,6,7,8 74:09:0201002:1182 | 2019 | - | 249,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть к КБО 74:09:0201002:1181 | 2019 | 150 | 21,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| теплосеть (центр. ул. по ул. Гагарина) 74:09:0000000:4085 | 2019 | - | 632,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| тепловые сети поселка Береговой 74:09:0000000:4433 | 1980 | - | 2211,0 | канальная | скорлупа | откл. |
|  | 2025 | - | 812,0 | канальная | ППУ | действ. |
|  | 2000 | - | 1950,0 | канальная | скорлупа | действ. |
|  | 1980 | - | 203,0 | канальная | скорлупа | действ. |
| Итого по тепловым сетям от источника |  |  | 7 387,0 |  |  |  |
| Итого в эксплуатации |  |  | 4748,0 |  |  |  |

п. Вишневогорск

Таблица 38. Протяженности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации АО «Вишневогорский ГОК» п.Вишневогорск

| № п/п | Dн, мм | Dу, мм | Тип прокладки | Год проектиро-вания изоляции с учетом капремонта | Lтр, м (в двухтрубном исчислении) | V, м3 | Материальная характе-ристика, м2 | Вид изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 325 | 300 | подземная | 2013 | 415,0 | 62,2 | 269,8 | минвата |
| 2 | 325 | 300 | надземная | до 1990 (1957) | 999,0 | 149,8 | 649,4 | минвата |
| 3 | 325 | 300 | надземная | 2019 | 46,0 | 6,9 | 29,9 | ППУ |
| 4 | 273 | 250 | надземная | до 1990 (1957) | 434,0 | 45,7 | 237 | минвата |
| 5 | 273 | 250 | надземная | 2020 | 21,0 | 2,2 | 11,5 | минвата |
| 6 | 219 | 200 | надземная | 2020 | 353,0 | 23,8 | 154,6 | минвата |
| 7 | 219 | 200 | надземная | 2021 | 100,0 | 6,7 | 43,8 | минвата |
| 8 | 219 | 200 | надземная | 2022 | 125,0 | 8,4 | 54,8 | минвата |
| 9 | 159 | 150 | подземная | 2016 | 621,0 | 21,9 | 197,5 | минвата |
| 10 | 159 | 150 | подземная | 2019 | 170,0 | 6,0 | 54,1 | минвата |
| 11 | 159 | 150 | подземная | 2020 | 469,0 | 16,6 | 149,1 | минвата |
| 12 | 159 | 150 | подземная | 2021 | 123,0 | 4,3 | 39,1 | ТВЭЛ ПЭКС |
| 13 | 133 | 125 | подземная | 2016 | 267,0 | 6,6 | 71 | минвата |
| 14 | 108 | 100 | надземная | до 1990 (1957) | 600,0 | 9,4 | 129,6 | минвата |
| 15 | 108 | 100 | надземная | 2019 | 70,0 | 1,1 | 15,1 | минвата |
| 16 | 108 | 100 | подземная | до 1990 (1957) | 242,0 | 3,9 | 52,3 | минвата |
| 17 | 108 | 100 | подземная | 2019 | 110,0 | 1,7 | 23,8 | минвата |
| 18 | 108 | 100 | подземная | 2021 | 128,0 | 2,0 | 27,6 | минвата |
| 19 | 108 | 100 | подземная | 2022 | 115,0 | 1,8 | 24,8 | ТВЭЛ ПЭКС |
| 20 | 108 | 100 | подземная | 2023 | 382,0 | 6,0 | 82,5 | ППУ |
|  | 108 | 100 | подземная | 2024 | 85,0 | 1,4 | 18,4 | ППУ |
| 21 | 89 | 80 | подземная | до 1990 (1957) | 258,5 | 2,7 | 46 | минвата |
| 22 | 89 | 80 | подземная | 2019 | 60,0 | 0,6 | 10,7 | минвата |
| 23 | 89 | 80 | подземная | 2020 | 240,0 | 2,5 | 42,7 | минвата |
| 24 | 89 | 80 | подземная | 2021 | 130,0 | 1,4 | 23,1 | минвата |
| 25 | 89 | 80 | подземная | 2021 | 80,0 | 0,8 | 14,2 | ППУ |
| 26 | 89 | 80 | подземная | 2022 | 153,0 | 1,6 | 27,2 | минвата |
| 27 | 89 | 80 | подземная | 2023 | 136,0 | 1,4 | 24,2 | ППУ |
|  | 89 | 80 | подземная | 2024 | 185,5 | 1,9 | 33 | ТВЭЛ ПЭКС К |
|  | 89 | 80 | подземная | 2024 | 64,0 | 0,6 | 11,4 | ППУ |
| 28 | 84 | 72 | подземная | 2023 | 268,0 | 2,2 | 45 | ТВЭЛ ПЭКС К |
| 29 | 76 | 70 | подземная | до 1990 (1957) | 38,0 | 0,3 | 5,8 | минвата |
| 30 | 76 | 70 | подземная | 2021 | 68,0 | 0,5 | 10,3 | минвата |
| 31 | 76 | 70 | подземная | 2021 | 37,0 | 0,3 | 5,6 | ТВЭЛ ПЭКС |
| 32 | 76 | 70 | подземная | 2023 | 137,0 | 1,0 | 20,8 | минвата |
| 33 | 70 | 60 | подземная | 2023 | 65,0 | 0,4 | 9,1 | ТВЭЛ ПЭКС К |
| 34 | 58 | 50 | подземная | 2023 | 90,0 | 0,4 | 10,4 | ТВЭЛ ПЭКС К |
| 35 | 57 | 50 | подземная | до 1990 (1957) | 1622,0 | 6,6 | 184,9 | минвата |
| 36 | 57 | 50 | подземная | 2019 | 75,0 | 0,3 | 8,6 | минвата |
| 37 | 57 | 50 | подземная | 2020 | 145,0 | 0,6 | 16,5 | минвата |
| 38 | 57 | 50 | подземная | 2021 | 38,0 | 0,1 | 4,3 | ТВЭЛ ПЭКС |
| 39 | 57 | 50 | подземная | 2022 | 101,5 | 0,4 | 11,6 | ТВЭЛ ПЭКС |
| 40 | 57 | 50 | подземная | 2022 | 154,0 | 0,6 | 17,6 | минвата |
| 41 | 57 | 50 | подземная | 2023 | 218,0 | 0,9 | 24,9 | минвата |
|  | 57 | 50 | подземная | 2024 | 90,5 | 0,4 | 10,3 | ТВЭЛ ПЭКС |
| ВСЕГО в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | 10329,0 | 416,8 | 2953,9 |  |
| ВСЕГО в однотрубном исчислении |  |  |  |  | 20658,0 |  |  |  |
| Котельная горного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 50 | подземная | до 1990 (1967) | 206,0 | 0,8 | 23,5 | минвата |
| 2 | 89 | 80 | надземная | до 1990 (1967) | 54,0 | 0,6 | 9,6 | минвата |
| 3 | 108 | 100 | подземная | до 1990 (1967) | 105,0 | 1,6 | 22,7 | минвата |
| 4 | 159 | 150 | надземная | до 1990 (1967) | 250,0 | 8,8 | 79,5 | минвата |
| ВСЕГО в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | 615,0 | 11,9 | 135,3 |  |
| ВСЕГО в однотрубном исчислении |  |  |  |  | 1230,0 |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 50 | подземная | 2012 | 118,0 | 0,5 | 13,5 | минвата |
| 2 | 57 | 50 | надземная | 2006 | 160,0 | 0,6 | 18,2 | минвата |
| ВСЕГО в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | 278,0 | 1,1 | 31,7 |  |
| ВСЕГО в однотрубном исчислении |  |  |  |  | 556,0 |  |  |  |
| ВСЕГО в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | 11222,0 | 410,5 | 3120,9 |  |
| ВСЕГО в однотрубном исчислении |  |  |  |  | 22444,0 |  |  |  |

c. Булзи

Таблица 39. Протяженности  тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации МУП «РСО» с. Булзи

| Наименование участка | L 2-х тр, м | Д, мм | Год ввода в экспл. | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот-ТК1 | 14 | 150 | 2026 | 5,8 |
| ТК1-ТК2 | 214 | 150 | 2026 | 64,2 |
| ТК2-ТК3 | 60 | 150 | 2026 | 18,0 |
| ТК3-Ленина 58а | 7 | 100 | 1978 | 1,4 |
| ТК3-ТК4 | 48 | 150 | 2026 | 14,4 |
| ТК4-Ленина 58б | 7 | 100 | 1978 | 1,4 |
| ТК4-ТК5 | 70 | 150 | 2026 | 21,0 |
| ТК5-Ленина 58в | 29 | 100 | 1978 | 5,8 |
| ТК5-ТК6 | 102 | 150 | 2026 | 30,6 |
| ТК6-ДС | 35 | 150 | 1978 | 10,5 |
| ТК6-ТК7 | 71 | 100 | 2026 | 14,2 |
| ТК7-Школа №1 | 67 | 80 | 2026 | 10,7 |
| Итого | 724 |  |  | 192,2 |

c. Тюбук

Таблица 40. Протяженности  тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации МУП «РСО» с. Тюбук

| Протяженность, м | Год ввода в экспл. | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- |
| 3297 | 1973 | Минеральная вата, рубероид |
| 256 | 2012 | ППУ скорлупы, стеклопластик |

c. Шабурово

Таблица 41. Протяженности  тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в зависимости от диаметра в зоне деятельности теплоснабжающей организации МУП «РСО» с. Шабурово

| Участок | Ду, мм | Длина, м | Вид прокладки | Материал изоляции | Год прокладки | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная до К1 | 150 | 52,5 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 15,8 |
| от К1 до К2 | 150 | 57,9 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 17,4 |
| от К2 до К3 | 150 | 187,3 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 56,2 |
| от К3 до МДОУ «Тополек» | 80 | 150,0 | бесканальная | пенополиуретан, ПВХ | 2026 | 24,0 |
| К3 до К4 | 150 | 64,1 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 19,2 |
| К4 до К5 | 150 | 150,4 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 45,1 |
| от К5 до МОУ ШСОШ | 150 | 32,2 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 9,7 |
| от К5 до объект Школа (недейств) | 80 | 70,0 | канальная | стекловата, рубероид | 1988 | 11,2 |
| от К4 до К6 | 150 | 50,0 | канальная | стекловата, рубероид | 2026 | 15,0 |
| от К6 до МУК «Шабуровская ЦСК» | 100 | 83,3 | канальная | стекловата, рубероид | 1988 | 16,7 |
| от К6 до К7 | 200 | 178,5 | надземная | пенополиуретан, ПВХ | 2023 | 71,4 |
| от К7 до К8 | 200 | 24,0 | канальная | стекловата, рубероид | 1988 | 9,6 |
| от К7 до ж/д №57 по ул. Ленина | 50 | 10,0 | надземная | стекловата, рубероид | 1988 | 1,0 |
| от К8 до К9 | 200 | 35,0 | канальная | стекловата, рубероид | 1988 | 14,0 |
| от К 9 до ж/д №57 б по ул. Ленина | 70 | 22,0 | канальная | стекловата, рубероид | 1988 | 3,1 |
| от К 9 до ж/д №57 в по ул. Ленина | 200 | 24,0 | бесканальная | стекловата, рубероид | 1988 | 9,6 |
| Итого |  | 1 227,0 |  |  |  | 338,9 |

    - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Принципиальные схемы тепловых сетей приведены в Приложении 2.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации,  представлены в разделе 1.3.1.

Для компенсации температурных расширений трубопроводов на тепловых сетях применяются П-образные виды компенсаторов. Учет количества компенсаторов не осуществляется.

В местах прокладки теплотрасс на территории муниципального образования наиболее часто встречаются грунты группы 2, 3. Группа грунтов 2: пески мелкие, пески пылеватые, супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %), лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8), торф сильно разложившийся, гравий до 15 мм. Группа грунтов 3: пески средней крупности, супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %), суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %), лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8), жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий.

В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют зоны:

зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется значением показателя удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке, ниже, чем 100 м2/Гкал/ч;

зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется значением показателя удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке 200 м2/Гкал/ч.

Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения.

В зоне выше предельной эффективности централизованного теплоснабжения находятся сети:

в г. Касли:

- От ТК-157 в сторону жилых домов № 61,69 по ул. Труда (Участок № 1);

- От ТК-158 в сторону жилых домов № 62 по ул. Труда и № 25 по ул. Уральская (Участок № 2);

- От ТК-159 в сторону жилых домов № 77,79,81,83 по ул. Труда (Участок № 3). Дома № 79, 83 по ул. Труда отключены от тепловой сети. Требуется вывести из эксплуатации участок тепловой сети ТК-410 до ТК-413 из-за отсутствия потребителей. Участок находится в собственности Администрации Каслинского МО кадастровый номер:74:09:0000000:5020 в составе сети ТК-397 до ТК-413, на МОУ "Каслинская СОШ №25".

в с. Тюбук:

- На участке сети от ТК-9-1  до ТК-17-5, не осталось подключенных потребителей, требуется вывод из эксплуатации данного участка.

- На тепловой сети от Котельной до ТК-18-6 Осталось несколько потребителей (ул. Октябрьская, 65, ул. Сугоняева, 6/2,  ул. Мира, 47/2,58/1, 60/1, ул. Революционная 27,29) с общей тепловой нагрузкой (0,18 Гкал/ч). Протяженность тепловой сети сотавляет 1034м, материальная характеристика сети 259м*м, отношение материальной характеристики к тепловой нагрузке составляет 1434 м2*ч/Гкал.

Для указанных потребителей г. Касли и с.Тюбук, подключенных к ЦСТ, необходимо предусмотреть переход на альтернативные источники теплоснабжения (например, индивидуальные газовые котлы).

    - Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура на тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей, аварийных ситуаций и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Их количество должно соответствовать нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстоянии между секционирующими задвижками в соответствии с СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003».

В основном используются чугунные задвижки с ручным приводом и шаровые краны.

Таблица 42. Запорно-регулирующая арматура

| Населенный пункт | Запорная (краны, вентили, задвижки, затворы) | Регулирующая (регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили) | Предохранительная (предохранительные клапаны) | Защитная (отсечные клапаны, обратные клапаны) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | шт. | шт. | шт. |
| п. Береговой | 140 | 0 | 4 | 0 |
| п. Вишневогорск | 314 | 0 | 6 | 0 |
| с. Булзи | 12 | 0 | 2 | 0 |
| с. Тюбук | 138 | 0 | 2 | 0 |
| с. Шабурово | 18 | 0 | 2 | 0 |

Данные о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях г. Касли не предоставлены.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания задвижек используют тепловые камеры. Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях могут быть выполнены в подземном и надземном исполнении.

В основном применяются сборные железобетонные камеры, а также камеры, стены которых выполнены из кирпича. В железобетонные перекрытия тепловых камер вмонтированы чугунные или стальные люки. Под ними установлены металлические лестницы для спуска и осмотра тепловых камер обслуживающим персоналам. Количество люков - 2 или 4 шт. на каждую камеру в соответствии с проектом и требованиями правил техники безопасности. В отдельных случаях смотровые камеры, в основном на проезжей части дорог, имеют один люк.

Количество тепловых камер (колодцев):

г. Касли – 358;

п Береговой – 54;

п. Вишневогорск – 117;

с. Булзи - 7;

с. Тюбук - 53;

с. Шабурово - 9.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурные графики регулирования от источников теплоснабжения приведены в Приложении 1.

Применение вышеуказанных графиков позволят обеспечить предоставление коммунальной услуги потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 29.08.2024) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в редакции от 29.08.2024.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно данным  теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденным температурным графикам. Отклонение фактической среднесуточной температуры теплоносителя, относительно температуры по графику не превышает ±3%.

В зоне действия МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 действуют следующие фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети:

- рабочее давление воды в подающем трубопроводе на на выходе из котельной - 5,4 кгс/см2;

- рабочее давление воды в обратном трубопроводе на входе в котельную – 2,0 кгс/см2;

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе – 85 оС;

- температура сетевой воды в обратном трубопроводе – 60 оС;

- расход сетевой воды в подающем и в обратном трубопроводе – 2200 м3/ч.

В с. Булзи при температурах наружного воздуха ниже -15°С температура теплоносителя в подающем трубопроводе не превышает 60°С. Наблюдается завышение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. В среднем разница температур в подающем и обратном трубопроводах в 2 раза ниже таковой по графику. Это говорит о несоответствии фактических режимов теплоснабжения заявленным, что подтверждается завышенным расходом теплоносителя. В феврале 2025г. удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии в Котельной с. Булзи составил 54 кВт*ч/Гкал при рекомендованных значениях 25 кВт*ч/Гкал.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические расчеты режимов тепловых сетей представлены в Приложении №3. Пьезометрические графики приведены в Приложении №4.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказ (авария, инцидент) тепловых сетей – это ситуация, повлекшая повреждение целостности конструкции тепловой сети или отклонение параметров теплоносителя от установленного теплового режима, которая привела к полному или частичному прекращению снабжения потребителя(ей) тепловой энергией.

Аварийных ситуаций на сетях за 2025г. не происходило. Прекращение подачи тепловой энергии отсутствовало.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Среднее время, затраченное для устранения повреждений, не превышало 6 часов.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

На всех тепловых сетях в соответствии с требованиями ПТЭ проводятся обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, плановые шурфовки участков трасс, могут быть проведены исследования состояния металла трубопроводов неразрушающими методами контроля. Проводятся испытания на гидравлические потери, на максимальную температуру теплоносителя, на прочность и герметичность сетей, на потери тепла через тепловую изоляцию.

На территории муниципального образования основным методом диагностики состояния тепловых сетей являются обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер, шурфовки участков трасс при подозрении на утечки.

По результатам анализа технического состояния сетей выполняется разработка перспективного графика ремонтов оборудования тепловых сетей, формируются и утверждаются годовые графики ремонтов в пределах выделенного финансирования.

В рамках теплоснабжающих организаций утверждаются регламенты ремонтной деятельности. Ремонты в летний период на тепловых сетях в зонах теплоисточников проводятся по согласованному с администрацией муниципального образования ежегодному графику ремонтов тепловых сетей.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно  Приказу Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» основными методами испытаний тепловых сетей являются:

гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры (ежегодно).

испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ (раз в 5 лет);

тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя (раз в 5 лет);

испытания на тепловые потери (раз в 5 лет);

Все виды испытаний должны проводятся раздельно, по разработанным рабочим программам, согласованным со всеми участниками их проведения утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации и согласованной с источником тепловой энергии.

Испытания на максимальную температуру проводились в 2024-2025г.

Испытания на тепловые потери проводились в 2024-2025г.

Испытания на гидравлические потери проводились в 2024-2025г.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 43. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Тепловая сеть | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 24229,70 | 41273,63 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - | - |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 3610,76 | 2993,50 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 5015,35 | 6493,17 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха |  |  |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 |  |  |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 418,10 | 412,19 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 1918,87 | 1528,96 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 645,50 | 522,80 |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Таблица 44. Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Тепловая сеть | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 24299,51 | н/д |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 223,4* | н/д |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 639,9 | 1155,9 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 4154,0 | н/д |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 284,0 | 35,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 52,0 | 22,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 355,6 | 641,4 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 855,8 | 1113,2 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 420,1 | 517,1 |

* - несанкционированный отбор теплоносителя

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствовали.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и ГВС потребителей в г. Касли, подключенных к ЦТП, присоединены по зависимой схеме.

Зависимыми называют такие схемы, в которых местные системы потребителей тепла присоединены непосредственно (одноконтурно) к тепловым сетям района без промежуточных теплообменников.

Системы отопления остальных потребителей г. Касли и п. Вишневогорск, имеющих централизованное ГВС, подключены по зависимой схеме, а системы ГВС подключены по независимой схеме посредством теплообменных водоподогревателей.

Независимыми называются схемы присоединения местных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к тепловым сетям района через промежуточные теплообменники (двухконтурные схемы).

Основной схемой присоединения абонентских вводов к тепловой сети с. Береговой, с. Вишневогорск, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово является схема непосредственного присоединения систем отопления потребителей. Системы ГВС потребителей отсутствуют.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные по установленным приборам коммерческого учета приведены в таблице ниже.

Таблица 45. Приборы учета тепловой энергии потребителей г. Касли от МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1

| № | Потребители | Количество потребителей (зданий), которым поставляется тепловая энергия | Количество потребителей (зданий), оснащенных ПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | 197 | 39 |
| 2 | Бюджетные организации | 36 | 31 |
| 3 | Прочие | 39 | 27 |

Таблица 46. Приборы учета тепловой энергии потребителей

| № п/п | Наименование потребителей | Количество ПУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вишневогорск | Береговой | Булзи | Тюбук | Шабурово |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Бюджетные организации: | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Прочие организации | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На базе ресурсоснабжающих организаций ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы. Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения осуществляется посредством телефонной связи.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На центральных тепловых пунктах г. Касли установлены регуляторы РТС-ДО Ду100, предназначенные для автоматизированной поддержки заранее заданной величины температуры в сети ГВС.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Устройства защиты тепловых сетей от превышения давления сбросного типа установлены на источниках тепловой энергии.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

На основании требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года №325 энергетические характеристики разрабатываются для систем транспорта тепловой энергии с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 и более Гкал/ч.

Разработка и утверждение энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии в зоне действия котельных Каслинского МО не требуется.

    - Изменения, произошедшие в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы: протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах потерь тепловой энергии.

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования

    - Зона действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования приведено в таблице ниже.

Таблица 47. Зоны действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | МКЭУ, г. Касли Технологическая, 1 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | м | 1800,0 | 50,0 | 500 | 1600 | 500 | 250 | 500 | 900 | 500 |
| Договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Гкал/ч | 42,99 | 0,13 | 3,83 | 13,88 | 0,54 | 0,19 | 0,64 | 2,47 | 0,67 |
| Материальная Характеристика сетей, кв.м. | кв.м | 8385,49 | - | 1291,1 | 2953,9 | 135,3 | 31,7 | 192,2 | 1310,0 | 338,9 |
| Материальная характеристика тепловой сети к расчетной Тепловой нагрузке, кв.м./Гкал/ч | кв.м./Гкал/ч | 195,06 | - | 337,10 | 212,82 | 250,56 | 166,84 | 300,31 | 530,36 | 505,82 |

Графические зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2. Зона действия источника теплоснабжения МКЭУ, г. Касли, ул. Технологическая,1.

Рисунок 3. Зона действия источника теплоснабжения, г. Касли, ул. 1 Мая, 42.

Рисунок 4. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а (выделена зеленым цветом).

Рисунок 5. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Булзи, ул.Ленина, 58Г (выделена зеленым цветом).

.

Рисунок 6. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Тюбук, ул. Революционная, 5-А.

Рисунок 7. Зона действия источника теплоснабжения Котельная, с. Шабурово, ул. Ленина, 117 (выделена зеленым цветом).

Рисунок 8. Зона действия источника теплоснабжения Котельная «Центральная» п. Вишневогорск.

Рисунок 9. Зона действия источника теплоснабжения Котельная горного цеха п. Вишневогорск.

Рисунок 10. Зона действия источника теплоснабжения БМК ул. Советская, д. 95/1 п. Вишневогорск.

    - Источники тепловой энергии, попадающие в эффективный радиус теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии попадающие в эффективный радиус теплоснабжения источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

    - Изменения, произошедшие в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлена информация о зоне действия источника тепловой энергии Котельная, ул. 1 Мая, дом 42.

Часть5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления муниципального образования приведены в таблицах ниже. Список потребителей, подключенных к МКЭУ, ул. Технологическая,1 и список потребителей АО «Вишневогорский ГОК», представлены в таблицах 1 и 2 Приложения 5.

Таблица 48. Тепловая нагрузка в  расчетных элементах территориального деления эксплуатационной ответственности ООО «Перспектива» г. Касли

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по МКЭУ, ул. Технологическая,1 | 27,3860 | 0,8858 | 15,0121 |
| 74:09:1102001 | 0,0060 | 0 | 0 |
| Население | 0,0060 | 0 | 0 |
| 74:09:1102002 | 0,0030 | 0 | 0 |
| Население | 0,0030 | 0 | 0 |
| 74:09:1101008 | 0,2841 | 0 | 0,3024 |
| Население | 0,2841 | 0 | 0,3024 |
| 74:09:1101013 | 0,0346 | 0 | 0,0360 |
| Население | 0,0346 | 0 | 0,0360 |
| 74:09:1101015 | 0,6124 | 0 | 0,2680 |
| Бюджетные потребители | 0,1654 | 0 | 0,1320 |
| Население | 0,1864 | 0 | 0,1360 |
| Прочие потребители | 0,2606 | 0 | 0 |
| 74:09:1101016 | 0,0149 | 0 | 0,0120 |
| Население | 0,0149 | 0 | 0,0120 |
| 74:09:1101023 | 0,0092 | 0 | 0 |
| Население | 0,0092 | 0 | 0 |
| 74:09:1101024 | 1,8926 | 0 | 0,5832 |
| Население | 0,8335 | 0 | 0,5832 |
| Прочие потребители | 1,0591 | 0 | 0 |
| 74:09:1101025 | 0,0759 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,0612 | 0 | 0 |
| Население | 0,0147 | 0 | 0 |
| 74:09:1101026 | 0,0287 | 0 | 0 |
| Население | 0,0287 | 0 | 0 |
| 74:09:1101033 | 3,3666 | 0 | 1,8168 |
| Бюджетные потребители | 0,3275 | 0 | 0,0672 |
| Население | 2,6458 | 0 | 1,7496 |
| Прочие потребители | 0,3934 | 0 | 0 |
| 74:09:1101034 | 0,4203 | 0 | 0,2581 |
| Население | 0,2637 | 0 | 0,2581 |
| Прочие потребители | 0,1566 | 0 | 0 |
| 74:09:1101035 | 2,4882 | 0 | 2,1031 |
| Бюджетные потребители | 0,2169 | 0 | 0,1904 |
| Население | 2,2713 | 0 | 1,9127 |
| 74:09:1101036 | 2,1102 | 0 | 1,6578 |
| Бюджетные потребители | 0,4455 | 0 | 0,2808 |
| Население | 1,6577 | 0 | 1,377 |
| Прочие потребители | 0,0069 | 0 | 0 |
| 74:09:1101037 | 0,7110 | 0,700 | 1,1476 |
| Бюджетные потребители | 0,4220 | 0,700 | 0,9000 |
| Население | 0,2240 | 0 | 0,2476 |
| Прочие потребители | 0,065 | 0 | 0 |
| 74:09:1101038 | 0,3797 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,3797 | 0 | 0 |
| 74:09:1101042 | 1,7691 | 0 | 1,4954 |
| Бюджетные потребители | 0,1432 | 0 | 0,1404 |
| Население | 1,6259 | 0 | 1,355 |
| 74:09:1101043 | 2,1965 | 0,0482 | 0,9943 |
| Бюджетные потребители | 0,8151 | 0,0482 | 0 |
| Население | 1,3814 | 0 | 0,9943 |
| 74:09:1101044 | 0,0219 | 0 | 0 |
| Население | 0,0219 | 0 | 0 |
| 74:09:1101045 | 0,0335 | 0 | 0 |
| Население | 0,0335 | 0 | 0 |
| 74:09:1101046 | 0,0055 | 0 | 0 |
| Население | 0,0055 | 0 | 0 |
| 74:09:1101047 | 0,0060 | 0 | 0 |
| Население | 0,0060 | 0 | 0 |
| 74:09:1101063 | 0,0790 | 0 | 0,0832 |
| Население | 0,0790 | 0 | 0,0832 |
| 74:09:1102001 | 0,0517 | 0 | 0 |
| Население | 0,0517 | 0 | 0 |
| 74:09:1102002 | 0,5619 | 0 | 0 |
| Население | 0,5619 | 0 | 0 |
| 74:09:1102003 | 1,5123 | 0 | 0,1572 |
| Бюджетные потребители | 0,0938 | 0 | 0,1572 |
| Население | 1,4185 | 0 | 0 |
| 74:09:1102004 | 0,0041 | 0 | 0 |
| Население | 0,0041 | 0 | 0 |
| 74:09:1102005 | 0,2589 | 0 | 0 |
| Население | 0,2589 | 0 | 0 |
| 74:09:1102007 | 0,0057 | 0 | 0 |
| Население | 0,0057 | 0 | 0 |
| 74:09:1102008 | 0,0078 | 0 | 0 |
| Население | 0,0078 | 0 | 0 |
| 74:09:1102009 | 0,0420 | 0 | 0 |
| Население | 0,0420 | 0 | 0 |
| 74:09:1102010 | 1,9598 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,3700 | 0 | 0 |
| Население | 1,4924 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0974 | 0 | 0 |
| 74:09:1102011 | 1,1842 | 0 | 0,0120 |
| Население | 1,0049 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,1793 | 0 | 0,0120 |
| 74:09:1102013 | 0,1272 | 0 | 0 |
| Население | 0,0334 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0939 | 0 | 0 |
| 74:09:1102014 | 0,0697 | 0 | 0 |
| Население | 0,0447 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0250 | 0 | 0 |
| 74:09:1102015 | 0,2777 | 0 | 0,0120 |
| Бюджетные потребители | 0,1796 | 0 | 0 |
| Население | 0,0346 | 0 | 0,0120 |
| Прочие потребители | 0,0636 | 0 | 0 |
| 74:09:1102016 | 0,2086 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,1867 | 0 | 0 |
| Население | 0,0219 | 0 | 0 |
| 74:09:1102017 | 0,7079 | 0,073 | 0,3825 |
| Бюджетные потребители | 0,3361 | 0,073 | 0,0271 |
| Население | 0,3466 | 0 | 0,3554 |
| Прочие потребители | 0,0252 | 0 | 0 |
| 74:09:1102018 | 0,0280 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,0280 | 0 | 0 |
| 74:09:1102019 | 0,4271 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,3230 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,1041 | 0 | 0 |
| 74:09:1102020 | 0,2121 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,0884 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,1237 | 0 | 0 |
| 74:09:1102021 | 0,3046 | 0 | 0,2240 |
| Бюджетные потребители | 0,0218 | 0 | 0 |
| Население | 0,2828 | 0 | 0,2240 |
| 74:09:1102022 | 0,0081 | 0 | 0 |
| Население | 0,0028 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0053 | 0 | 0 |
| 74:09:1102024 | 1,3773 | 0 | 0 |
| Население | 0,0060 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 1,3459 | 0 | 0 |
| Хозяйственныенужды | 0,0254 | 0 | 0 |
| 74:09:1102031 | 0,0030 | 0 | 0 |
| Население | 0,0030 | 0 | 0 |
| 74:09:1102032 | 0,0130 | 0 | 0 |
| Население | 0,0130 | 0 | 0 |
| 74:09:1102033 | 0,2182 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,1748 | 0 | 0 |
| Население | 0,0434 | 0 | 0 |
| 74:09:1102034 | 0,0282 | 0,0646 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0282 | 0,0646 | 0 |
| 74:09:1103043 | 0,0366 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0366 | 0 | 0 |
| 74:09:1103048 | 0,0630 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,04712 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0159 | 0 | 0 |
| 74:09:1103049 | 0,0767 | 0 | 0,0990 |
| Население | 0,0467 | 0 | 0,0490 |
| Прочие потребители | 0,0300 | 0 | 0,0500 |
| 74:09:1104003 | 0,8260 | 0 | 0,4885 |
| Бюджетные потребители | 0,8206 | 0 | 0,4885 |
| 74:09:1104004 | 0,0133 | 0 | 0 |
| Население | 0,0133 | 0 | 0 |
| 74:09:1104005 | 0,0514 | 0 | 0 |
| Население | 0,0514 | 0 | 0 |
| 74:09:1104035 | 0,0282 | 0 | 0 |
| Население | 0,0149 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0133 | 0 | 0 |
| 74:09:1104045 | 0,1185 | 0 | 0,1184 |
| Население | 0,1185 | 0 | 0,1184 |
| 74:09:1104046 | 0,0030 | 0 | 0 |
| Население | 0,0030 | 0 | 0 |
| 74:09:1104048 | 0,0042 | 0 | 0 |
| Население | 0,0042 | 0 | 0 |
| 74:09:1105004 | 0,0060 | 0 | 0 |
| Население | 0,0060 | 0 | 0 |
| 74:09:1106004 | 0,0117 | 0 | 0 |
| Население | 0,0117 | 0 | 0 |
| 74:09:1106005 | 0,0148 | 0 | 0 |
| Население | 0,0148 | 0 | 0 |
| 74:09:1106010 | 0,0060 | 0 | 0 |
| Население | 0,0060 | 0 | 0 |
| 74:09:1107001 | 0,8146 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 0,5677 | 0 | 0 |
| Население | 0,0026 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,2443 | 0 | 0 |
| 74:09:1107010 | 0,0294 | 0 | 0 |
| Население | 0,0216 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,0078 | 0 | 0 |
| 74:09:1107020 | 0,0030 | 0 | 0 |
| Население | 0,0030 | 0 | 0 |
| ЦТП | 0 | 0 | 3,0000 |
| Общий итог | 26,918 | 0,838 | 15,237 |

Таблица 49. Тепловая нагрузка в  расчетных элементах территориального деления эксплуатационной ответственности МУП «РСО КР» г. Касли

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 0,133 | 0 | 0 | 0,133 |
| 74:09:1103020 | 0,133 | 0 | 0 | 0,133 |

Таблица 50. Тепловые нагрузки потребителей п.Береговой

| Принад лежность | Наименование потребителя | Адрес | Нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная служба эксплуатации зданий и транспортного обслуживания» Каслинского муниципального округа (МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО») | Здание Территориального отдела посёлка Береговой Комитета по развитию территорий администрации Каслинского муниципального округа Челябинская обл., Каслинский МО, пос. Береговой, ул. Ленина, д. 13 | 0,019 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Береговская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального района | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой, ул. Суворова, 17 Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой, ул. 8 Марта, стр. 10 | 0,162 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Береговская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального района (дошкольное учреждение) | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой, ул. Октябрьская, 24, пом. 2 | 0,192 |
| Бюджет | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального округа» | Здание «Центр досуга п.Береговой» Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой,ул. Гагарина д.8 | 0,029 |
| Бюджет | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Касли | Нежилое здание Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой,ул. Октябрьская д.24 пом. 1 | 0,023 |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Каслинского муниципального округа» | Нежилое здание Челябинская обл., Каслинский МО, пос. Береговой, ул. Гагарина, д.8, № 2 | 0,001 |
| Бюджет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Касли» | Врачебная амбулатория Челябинская обл., Каслинский МО, пос. Береговой, ул. 8 Марта, д.8 | 0,02 |
| Итого бюджет |  |  | 0,446 |
| Прочие | Акционерное общество «Областной аптечный склад» (АО «ОАС») | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой, ул. Октябрьская, д.8 | 0,001 |
| Прочие | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Каскад» (ООО УК «Каскад») | Нежилое здание Челябинская обл., Каслинский МО, пос. Береговой, ул. 8 Марта, д. 8, пом.2 | 0,003 |
| Прочие | Акционерное общество «Почта России» | Нежилое помещение,Челябинская обл., КаслинскийМО, пос. Береговой, ул. Гагарина, д. 10. | 0,008 |
| Прочие | ООО «Совхоз Береговой» | Нежилое помещение Челябинская обл., КаслинскийМО, пос. Береговой, ул. Гагарина, д. 10. | 0,089 |
| Прочие | ИП Минасян Э.Д. ООО «Тандер» | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой | 0,003 |
| Прочие | ИП Камалетдинова Н.С. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой ул. Ленина | 0,003 |
| Прочие | ИП Кузнецова Ю.Р. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой ул. Ленина | 0,002 |
| Прочие | ИП Салихов Р.И. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой | 0,003 |
| Прочие | ИП Сибирева В.К. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговойул.Суворова 11/1 | 0,002 |
| Прочие | ИП Султанова А.Ш. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой ул.Октябрьская 15 | 0,002 |
| Прочие | ИП Меркулова Р.А. | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой | 0,002 |
| Прочие | Савинова А.Н.(отопление бани) | Челябинская обл.,Каслинский МО, пос. Береговой | 0,001 |
| Итого Прочие |  |  | 0,119 |
| Собств. потребители | Объекты МУП «РСО КР» |  | 0,097 |
| ЖИЛ | Население | Бажова 1 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Бажова 5 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Бажова 7 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Бажова 9 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 5а | 0,09 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 7 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 9 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 10 | 0,10 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 11 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 12 | 0,10 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 14 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 16 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 18 | 0,09 |
| ЖИЛ | Население | Гагарина 20 | 0,10 |
| ЖИЛ | Население | Ленина 10 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Ленина 11а | 0,09 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 1 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 2 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 3 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 4 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 5 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 6 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 7 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 8 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 9 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 10 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 11 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 12 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 13 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 14 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 15 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 16 | 0,09 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 17 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Октябрьская 18 | 0,08 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 1 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 2 | 0,03 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 2а | 0,03 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 3 | 0,03 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 4 | 0,01 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 5 | 0,04 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 6 | 0,01 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 7 | 0,04 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 8 | 0,01 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 9 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 10 | 0,01 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 11 | 0,06 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 12 | 0,01 |
| ЖИЛ | Население | Суворова 13 | 0,03 |
| Итого жилой фонд |  |  | 3,170 |
| Всего |  |  | 3,832 |

Таблица 51. Тепловые нагрузки потребителей п. Вишневогорск

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Нагрузка на технологию, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 6,72 | 0,00 | 0,09 | 7,07 |
| Котельная горного цеха | 0,49 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| БМК | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 52. Тепловые нагрузки потребителей с. Булзи

| Принад лежность | Наименование потребителя | Адрес | Нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная служба эксплуатации зданий и транспортного обслуживания» Каслинского муниципального округа (МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО») | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина д. 56 | 0,128 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Булзинская основная общеобразовательная школа" Каслинского муниципального округа(Дошкольное отделение «Золотой петушок») | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина д. 56 |  |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Каслинского муниципального округа» | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина д. 56 |  |
| Бюджет | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального округа» | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Школьная, д.1 | 0,223 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Булзинская основная общеобразовательная школа" Каслинского муниципального округа | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Школьная, д.1 |  |
| Итого бюджет |  |  | 0,351 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина 58а | 0,083 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина 58б | 0,083 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Булзи, ул. Ленина 58в | 0,117 |
| Итого жилой фонд |  |  | 0,284 |
| Всего |  |  | 0,635 |

Таблица 53. Тепловые нагрузки потребителей с. Тюбук

| Принад лежность | Наименование потребителя | Адрес | Нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Касли" | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д. 4, пом.3, пом.4 | 0,1316 |
| Бюджет | Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Тюбукского сельского поселения» | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д.4, пом. № 2 | 0,0443 |
| Бюджет | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального округа» | Здание «Центр досуга с. Тюбук» Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д.2, пом.1 | 0,0857 |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Каслинского муниципального округа» | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д.2, пом.2 | 0,0087 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» Каслинского муниципального округа(дошкольная группа «Березка» с.Тюбук) | Челябинская обл., Каслинский МО, с.Тюбук, ул. Гагарина д. 8 | 0,1741 |
| Бюджет | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Касли | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д.8, пом. 2 | 0,0302 |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» Каслинского муниципального округа | Челябинская обл., Каслинский МО, с.Тюбук, ул. Труда д. 1А | 0,258 |
| Итого бюджет |  |  | 0,7326 |
| Прочие | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Революционная д.4 а | 0,0176 |
| Прочие | Областное государственное учреждение «Противопожарная служба Челябинской области» | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Революционная д.3 а строение 1, помещение пожарной части № 223 | 0,0284 |
| Прочие | ИП Хаерзаманов Р.Ш. | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Революционная д.3 а |  |
| Прочие | ИП Мустафина К.В. | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Революционная д.3 а |  |
| Прочие | ПК «Кооператор» | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д. 2б | 0,0038 |
| Прочие | ИП Денисова Л.В. (пом. 5) | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Гагарина, д. 2г | 0,0035 |
| Прочие | Акционерное общество «Тандер» | Челябинская обл.,Каслинский МО, с. Тюбук, ул. Революционная, д. 5, пом.3 (1 ввод) | 0,0391 |
| Прочие | ИП Шкулепа Т.Л. | Челябинская обл.,Каслинский МО, ул. Революционная, д. 5, пом. 1 (2 ввод) | 0,0047 |
| Итого прочие |  |  | 0,0971 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 1 | 0,0928 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 2 | 0,0974 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 3 | 0,0977 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 4 | 0,0977 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 5 | 0,0981 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 6 | 0,0974 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | мкр-н Березка, д. 8 | 0,0975 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Гагарина, д. 3 | 0,0889 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Гагарина, д. 5 | 0,0836 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 6 | 0,0121 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Гагарина, д. 7 | 0,0447 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Гагарина, д. 9 | 0,0459 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 10/2 | 0,0092 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 11 | 0,0178 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 12/1 | 0,0079 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 13 | 0,0142 |
| ЖИЛ | Баня | ул. Гагарина, д. 16 | 0,00079 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 17 | 0,0145 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 19 | 0,0145 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Гагарина, д. 21 | 0,0145 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Комсомольская, д. 3 | 0,0773 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Комсомольская, д. 5 | 0,0780 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Комсомольская, д. 7 | 0,0733 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Комсомольская, д. 9 | 0,0799 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Революционная, д. 6 | 0,0082 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Революционная, д. 7 | 0,0847 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Революционная, д. 27 | 0,0707 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Революционная, д. 29 | 0,0782 |
| ЖИЛ | Население (жилой дом) | ул. Труда, д. 1 | 0,0154 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Октябрьская, д.65 | 0,00155 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Мира, д. 58/1 | 0,0079 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Мира, д. 60/1 | 0,0061 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Мира, д. 47/2 | 0,0072 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | ул. Сугоняева д. 6, кв.1 | 0,0088 |
| Итого жилой фонд |  |  | 1,6444 |
| Всего |  |  | 2,4741 |

Таблица 54. Тепловые нагрузки потребителей с. Шабурово

| Принад лежность | Наименование потребителя | Адрес | Нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк» села Шабурово Каслинского муниципального округа | Челябинская обл. Каслинский МО с. Шабурово, ул. Ленина д.65 | 0,226 |
| Бюджет | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального округа» | Здание «Центр досуга с.Шабурово», Челябинская обл. Каслинский МО, с. Шабурово, пер.Парковый д.2 | 0,109 |
| Бюджет | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Каслинского муниципального округа» | Челябинская обл., Каслинский МО, с. Шабурово, переулок Парковый д. 2 |  |
| Бюджет | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шабуровская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа | Челябинская обл. Каслинский МО с. Шабурово, ул. Ленина д.59 | 0,031 |
| Итого бюджет |  |  | 0,336 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл. Каслинский МО с. Шабурово, ул. Ленина 57 | 0,104 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл. Каслинский МО с. Шабурово, ул. Ленина 57Б | 0,097 |
| ЖИЛ | Население (МКД) | Челябинская обл. Каслинский МО с. Шабурово, ул. Ленина 57В | 0,098 |
| Итого жилой фонд |  |  | 0,229 |
| Всего |  |  | 0,665 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии (потребление тепловой энергии по зонам действия котельных) представлены в таблице ниже.

Таблица 55. Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № пп | Наименование системы теплоснабжения | Расчётная тепловая нагрузка потребителей |  |  |  | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление Гкал/ч | Вентиляция Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | Пар, Гкал/ч |  |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 26,918 | 0,838 | 15,237 | 0,000 | 42,993 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,133 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 3,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,832 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 6,720 | 0,000 | 0,090 | 7,070 | 13,880 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,490 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,540 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 2,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,474 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Каслинского МО, за исключением с. Тюбук, не зафиксировано.

Согласно актам завершенного переустройства от 29 апреля 2021 года и актов межведомственной комиссии следующие квартиры в с. Тюбук переведены на индивидуальное отопление:

- ул.Революционная д.27, кв.3

- ул.Революционная д.27, кв.10

- ул.Революционная д.27, кв.7

- ул.Комсомольская д.3, кв.11

- ул.Комсомольская д.3, кв.8

- ул.Комсомольская д.7. кв.5

- ул. .Комсомольская д.7. кв.17

- ул.Комсомольская д.9, кв.18

- м-н Березка д.1 кв.1

- м-н Березка д.3 кв.3

- м-н Березка д.3 кв.6

- м-н Березка д.2 кв.9

- м-н Березка д.2 кв.11

- м-н Березка д.5 кв.4

- м-н Березка д.6 кв.8

- м-н Березка д.8 кв.1

- м-н Березка д.8 кв.6

- м-н Березка д.8 кв.7

- ул.Революционная д.7 кв.16.

- ул.Революционная д.27 кв.7.

- ул.Революционная д.27 кв.10.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом на территории Каслинского городского поселения в разрезе эксплуатационных зон источников тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 56.  Полезный отпуск  тепловой энергии по эксплуатационным зонам

| Источник | За отопительный период | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 | 73702,64 | 6782,26 |
| Котельная ул.1 Мая, 42 | 283,92 | 283,92 |
| Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | 12682,70 | 12682,70 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 54495,00 | 54495,00 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 2376,00 | 2376,00 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 929,00 | 929,00 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 1565,44 | 1565,44 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 7213,82 | 7213,82 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 1312,08 | 1312,08 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Каслинского муниципального округа утверждены постановлением  Главы Каслинского муниципального района Челябинской области № 11 от 14 января 2005 г.

Значения нормативов потребления коммунальных услуг приведены в Приложении 6.

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Объемы тепловой энергии, указанные в договорах на теплоснабжение с физическими лицами, определяются на основании норматива на тепловую энергию и площади помещения. Для остальных категорий, значения договорных тепловых нагрузок и расчетных совпадают.

    - Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена актуализация балансов тепловой энергии и тепловой мощности.

Часть6–Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования приведены в таблице ниже.

Таблица 57. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии

| № | Источник | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, г. Касли,ул. Технологическая,1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 55,89 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 55,89 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,67 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 4,34 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 42,99 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 27,76 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 15,24 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,89 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 809,5 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,053 |
| 2 | Котельная г. Касли ул.1 Мая, дом № 42 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0,172 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 0,172 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,133 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 0,133 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 0,20 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,65 |
| 3 | п. Береговой Котельная, 8 Марта, 5а | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 8,500 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 8,500 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,660 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,832 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 3,832 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,001 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 0,325 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 11,84 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,600 | 36,600 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | 33,610 | 33,610 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | 0,710 | 0,710 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,886 | 0,886 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 13,880 | 13,880 |
|  |  | отопление, вент | 6,720 | 6,720 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,090 | 0,090 |
|  |  | пар | 7,070 | 7,070 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,134 | 18,134 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | 142 | 142 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | 0,098 | 0,098 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,540 | 0,540 |
|  |  | отопление, вент | 0,490 | 0,490 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,757 | 0,757 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | 12 | 12 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | 0,045 | 0,045 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,720 | 1,390 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,470 | 1,390 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,190 | 0,190 |
|  |  | отопление, вент | 0,190 | 0,190 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,29 | 1,18 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | 2 | 2 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | 0,095 | 0,095 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2,490 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,260 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,080 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,640 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 0,640 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,540 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,00 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,64 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 3,010 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 3,010 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,380 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,474 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 2,474 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,156 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,00 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 2,71 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1,000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,000 |
|  |  | Расчётная нагрузка на собственные | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,170 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,670 |
|  |  | отопление, вент | Гкал/ч | 0,670 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,160 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,00 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,67 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования приведены в таблице 56.

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя	и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В Приложениях 3 и 4 представлены данные расчетного гидравлического режима сети Каслинского городского поселения и пьезометрические графики до удаленных потребителей. Дефициты пропускной способности не выявлены.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

    - Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности, присоединенной тепловой нагрузки, собственных нужд, значения резервов тепловой энергии.

Часть 7 – Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей

В соответствии с СП 124.13330.2012 установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя приведены в таблице ниже.

Таблица 58. Балансы производительности водоподготовительных установок по источникам

| № | Источник | Параметр | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, г. Касли, ул. Технологическая,1 | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 22 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | н/д |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,71 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 36,62 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,67 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует |
| 2 | Котельная, г. Касли, ул.1 Мая, дом № 42 | Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ отсутствует |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нет |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,05 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | - |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,05 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Производительность ВПУ | т/ч | 1,30 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,22 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,55 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,90 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,08 |
|  |  | Доля резерва | % | 83 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Производительность ВПУ | т/ч | 25 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 16 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | н/д |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,62 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 8,33 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д |
|  |  | Доля резерва | % | н/д |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Производительность ВПУ | т/ч | 1,70 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,07 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,24 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,63 |
|  |  | Доля резерва | % | 95,9 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,006 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,0022 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +0,494 |
|  |  | Доля резерва | % | 98,8 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,12 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,49 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,38 |
|  |  | Доля резерва | % | 92,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,21 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,28 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,60 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +3,79 |
|  |  | Доля резерва | % | 94,8 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,10 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,65 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,90 |
|  |  | Доля резерва | % | 95,0 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах приведены в таблице 57.

    - Изменения, произошедшие в балансах теплоносителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы данные об фактических и нормативных расходах теплоносителя.

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и систем аобеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Источники тепловой энергии используют в качестве основного вида топлива природный газ.

Таблица 59. Расход топлива источниками теплоснабжения в 2025г

| Источник тепловой энергии | Вид осн. топлива | Расход топлива на тепловую энергию, тыс.нм3 | Отпуск тепловой энергии Гкал | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | природный газ | 14424,40 | 104784,41 | 155,36 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | природный газ | 66,31 | 507,3 | 160,0 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | природный газ | 1701,17 | 12682,7 | 156,3 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | природный газ | 8177,42 | 58649,0 | 161,5 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | природный газ | 365,25 | 2376,0 | 159,0 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | природный газ | 135,17 | 929,0 | 159,6 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | природный газ | 265,74 | 1911,0 | 170,2 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | природный газ | 1057,04 | 7213,8 | 160,3 |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | природный газ | 224,32 | 1732,2 | 158,5 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На МКЭУ ул. Технологическая,1 отсутствует резервное топливо. В качестве аварийного используется дизельное топливо. Аварийный запас дизельного топлива хранится в 3-х емкостях РГС-100, объемом 100 м3 каждая.

Таблица 60. Резервное топливо

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Резервное топливо, т/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ННЗТ (аварийный запас) | НЭЗТ (эксплуатационный запас) | ОНЗТ (общий запас) |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Дизельное | н/д | 0 | н/д |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | отсутствует | 23,25 | 0 | 23,25 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Дизельное | 0,079 | 0,005 | 0,074 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Дизельное | 85,000 | 0,000 | 85,000 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Дизельное | - | - | - |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | отсутствует | - | - | - |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Дрова | 3 | 0 | 3 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Дизельное | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Дизельное | 0,001 | 0,000 | 0,001 |

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Природный газ на источники тепловой энергии поступает от ГРС. Основное топливо тепловых источников природный газ.

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4–97,64%;

- С2Н6–0,1%;

- С3Н8–0,01%;

- СО2–0,3%;

- Н2S–отсутствует;

- N2 и редкие газы–1,95%;

Плотность при нормальных условиях – 0,73кг/м³.

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

    - Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива

Таблица 61. Виды топлива

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля топлива,% | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Природный газ | 98,95 | 7900,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,05 | 10180,00 |
| 2 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | 100,00 | 7900,00 |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Природный газ | 99,00 | 8568,4 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | 99,00 | 8106,00 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10150,00 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | 99,00 | 8106,00 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | 100,00 | 8106,00 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | 99,00 | 8568,4 |
|  |  | Дрова | 1,00 | 3400,00 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | 99,00 | 8568,4 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | 99,00 | 8568,4 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,00 | 10300,00 |

    - Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения – природный газ.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Согласно Схемам территориального планирования Каслинского МО теплоснабжение новой блокированной застройки предусматривается от индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

    - Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии и системах обеспечения топливом за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Обновлена информация о потреблении натурального топлива.

Часть9 – Надежность теплоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года, основными показателями надежности теплоснабжения являются: фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения, средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения.

Таблица 62. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСТ от МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,3 |
|  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | <6 | <6 |
| 2 | ЦСТ от Котельной, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | ЦСТ от Центральной котельной, п. Вишневогорск, | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | ЦСТ от Котельная горного цеха, п. Вишневогорск | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | ЦСТ от Котельной БМК ул. Советская, д. 95/1 п. Вишневогорск | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | ЦСТ от Котельной с. Булзи, ул.Ленина, 58Г | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | ЦСТ от Котельной с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | ЦСТ от Котельной с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Повреждения тепловых сетях | 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатели восстановления в системе теплоснабжения | ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму.

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

-  средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка/

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы.

Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Pc= exp(-c*t).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, она зависит от времени эксплуатации участка не в процессе одного отопительного периода, а от времени начала его ввода в эксплуатацию.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя i , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке c=∑Li*i [1/час], где Li - протяженность каждого участка, [км].

i=0*(0,1*T)α-1

0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Т - продолжительность эксплуатации участка, лет.

Результаты расчета частоты отказов приведены в таблицах №1 Приложения 7.

Таблица 63. Результаты расчета частоты отказов

| ЦСТ | c, 1/км/год | Pc |
| --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 0,205 | 0,88 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - | - |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,030 | 0,98 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,015 | 0,99 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,0989 | 0,94 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,0015 | 1,00 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,081 | 0,95 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,284 | 0,84 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,033 | 0,98 |

1.9.2.Частота отключений потребителей

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +120С при внезапном прекращении теплоснабжения используется формула:

z=* ln (tвн-tнар)/( tва- tнар)

tвн=+200С, tва=+120С, =20часов.

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Далее вычисляется поток отказов участка тепловой сети ωi, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +120С и вероятность безотказной работы участка тепловой сети pi.

z0=(1-zi,j/zp)*Tj/Tотоп;

ωi= Li*i*∑ z0i,j,

pi=exp(-ωi)

Результаты расчета частоты отключений приведены в таблицах 2 Приложения 7.

Таблица 64. Результаты расчета частоты отключений

| ЦСТ | ωc, 1/км/год | Pi |
| --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 0,051 | 0,95 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - | - |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,002 | 1,00 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,003 | 1,00 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,015 | 0,99 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 1,00 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,011 | 0,99 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,041 | 0,96 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,005 | 1,00 |

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Таблица 65. Время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

| Ду, мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления, zр, час | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 28,3 |

Фактическое время восстановительного ремонта не превышает 6 часов.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы приведены в Приложении №2.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Нарушений, классифицируемых как аварии в системе теплоснабжения Каслинского МО, за период 2022-2025 годов не зарегистрировано.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

Нарушений, классифицируемых как аварии в системе теплоснабжения Каслинского МО, за период 2022-2025 годов не зарегистрировано.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.6

Нарушений, классифицируемых как аварии в системе теплоснабжения Каслинского МО, за период 2021-2025 годов не зарегистрировано.

    - Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения, актуализированы значения аварийности, безотказности, потока и частоты отказов.

    - Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Оценка надежности теплоснабжения приведена в таблицах 3 Приложения 7.

По результатам расчетов, общий показатели надежности систем теплоснабжения Каслинского МО по состоянию на 2025 год представлены в таблице ниже.

Таблица 66. Показатели надежности ЦСТ

| ЦСТ | Показатель надежности источника | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности ЦСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 1,00 | 0,65 | малонадежная |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 1,00 | - | надежная |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 1,00 | 0,77 | надежная |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1,00 | 0,92 | надежная |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 1,00 | 0,65 | малонадежная |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,80 | 0,90 | надежная |
| с. Булзи, Котельная ул. Ленина, 58Г | 0,80 | 0,81 | надежная |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,80 | 0,62 | малонадежная |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,80 | 0,79 | надежная |

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1 Общие положения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории Каслинского МО, приведены в 
таблице ниже.

Таблица 67. Технико-экономические показатели  ООО «Перспектива»

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 106414,91 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс.Гкал | 104784,41 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс.Гкал | 24299,51 |
| 4 | То же в % | % | 23,19 |
| 5 | Полезныйотпуск | тыс.Гкал | 80484,90 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | н/д |
| 7 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | н/д |
| 8 | Расходы на приобретение (производство) Энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | н/д |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. | н/д |
| 10 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. | н/д |
| 11 | Прибыль |  | н/д |
|  | Итого валовая выручка | тыс.руб. | н/д |

Таблица 68. Технико-экономические показатели  МУП «РСО КР» г. Касли Котельная  ул.1 Мая, дом № 42 2025г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо | 480,1 |
| 2 | Затраты на эл.энергию | - |
| 3 | Затраты на транспортировку газа | 87,4 |
| 4 | Затраты на холодную воду | - |
| 5 | Затраты на хим.реагенты | - |
| 6 | Затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды производственного персонала | - |
| 7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | - |
| 8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | 7,8 |
| 9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | - |
| 10 | Расходы на ремонт основных производственных средств | 136,2 |
| 11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам на проведение регламентных работ | - |
| 12 | Валовая прибыль | -185,23 |
| 13 | Валовая выручка | 526,94 |

Таблица 69. Технико-экономические показатели  МУП «РСО КР» п. Береговой 2025г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо | 12266,1 |
| 2 | Затраты на эл.энергию | 2970,82 |
| 3 | Затраты на транспортировку газа | 2039,36 |
| 4 | Затраты на холодную воду | 556,11 |
| 5 | Затраты на хим.реагенты | 57,75 |
| 6 | Затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды производственного персонала | 1488 |
| 7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | 8154,54 |
| 8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | 625,58 |
| 9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | 2,4 |
| 10 | Расходы на ремонт основных производственных средств | 66,6 |
| 11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам на проведение регламентных работ | 76,13 |
| 12 | Валовая прибыль | -9033,39 |
| 13 | Валовая выручка | 19270 |

Таблица 70. Технико-экономические показатели  МУП «РСО КР» с. Булзи 2025г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | 1,819 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | - |
| 3 | Покупка теплоносителя | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | - |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения | - |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе) | 0,600 |
| 7 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе) | 0,755 |
| 8 | Отпуск (полезный отпуск) тепловой энергии из тепловой сети | 1,540 |
| 9 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | - |
| 10 | Операционные (подконтрольные) расходы | 2331,89 |
| 11 | Неподконтрольные расходы | 692,8 |
| 12 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 3339,43 |
| 13 | Прибыль | - |
| 14 | ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | 5689,3 |

Таблица 71. Технико-экономические показатели  МУП «РСО КР» с. Тюбук 2025г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо | 7663,35 |
| 2 | Затраты на транспортировку | 1270,18 |
| 3 | Затраты на эл.энергию | 1603,30 |
| 4 | Затраты на холодную воду | 174,98 |
| 5 | Затраты на хим.реагенты | 138 |
| 6 | Затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды производственного персонала | 456,80 |
| 7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | 2668,78 |
| 8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | 310,1 |
| 9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | 538,9 |
| 10 | Расходы на ремонт основных производственных средств | 44 |
| 11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам на проведение регламентных работ | 184,46 |
| 12 | Валовая прибыль | 1958,83 |
| 13 | Валовая выручка | 13094,02 |

Таблица 72. Технико-экономические показатели  МУП «РСО КР» с. Шабурово 2024г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. 2024г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии | 1,578 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | 0,000 |
| 3 | Покупка теплоносителя | 0,384 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,000 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения | 0,000 |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе) | 0,381 |
| 7 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные или принятые в тарифе) | 0,523 |
| 8 | Отпуск (полезный отпуск) тепловой энергии из тепловой сети | 1,197 |
| 9 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | 0,000 |
| 10 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1574,2 |
| 11 | Неподконтрольные расходы | 307,5 |
| 12 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 2380,9 |
| 13 | Прибыль | 0,0 |
| 14 | ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | 4262,6 |

Таблица 73. Технико-экономические показатели  АО «Вишневогорский ГОК» 2025г.

| № | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо | 53288,3 |
| 2 | Затраты на эл.энергию | 7888,8 |
| 3 | Затраты на транспортировку газа | 0 |
| 4 | Затраты на холодную воду | 2101,2 |
| 5 | Затраты на водоотведение |  |
| 6 | Затраты на приобретение сырья и материалов | 1649,8 |
| 7 | Затраты на оплату труда и отчисления на соц.нужды | 30747,5 |
| 8 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | 1491,8 |
| 9 | Концессионная плата | 0 |
| 10 | Расходы на ремонт основных производственных средств | 12626,3 |
| 11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам на проведение регламентных работ | 6868,5 |
| 12 | Уплата налогов | 229,2 |
| 13 | ИТОГО расходов | 116891,4 |
| 14 | Убыток | 36249,8 |

1.10.2 Изменения, произошедшие технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Обновлены данные технико-экономических показателей работы систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов, устанавливаемых регулирующими органами, на территории Каслинского МО отражена в таблице ниже.

Таблица 74. Средние тарифы для населения по регулируемым видам деятельности в зонах действия теплоснабжающих организаций

|  | Организация | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Перспектива» г. Касли | 1857,73 | 1903,03 | 1996,69 | 2401,84 |
| 2 | МУП «РСО КР» г. Касли | н/д | н/д | 1655,00 | 1568,01 |
| 3 | МУП «РСО КР» п. Береговой | 1350,27 | 1461,33 | 2815,21 | 2025,35 |
| 4 | АО «Вишневогорский ГОК» п. Вишневогорск | 1210,16 | 1381,62 | 1483,27 | 1703,61 |
| 5 | МУП «РСО КР» с. Булзи | 2824,90 | 2756,73 | 3168,68 | 3089,34 |
| 6 | МУП «РСО КР» с. Тюбук | 2005,16 | 2459,94 | 1864,15 | 2172,22 |
| 7 | МУП «РСО КР» с. Шабурово | 2541,32 | 2678,83 | 3066,35 | 3768,48 |

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен тарифов на тепловую энергию, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с информационными запросами в адрес ресурсоснабжающих организаций представлены в таблицах ниже.

Таблица 75. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для ООО «Перспектива» г. Касли

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026г. |
| 1 | Операционные расходы | 48899,89 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 31071,23 |
| 3 | Расходы на приобретение ресурсов | 120870,70 |
| 3.1 | Топливо | 111826,34 |
| 3.2 | Электроэнергия | 8971,59 |
| 3.3 | Вода | 72,77 |
| 4 | Прибыль | 4323,17 |
| 5 | Валовая выручка | 224404,39 |
| 6 | Полезный отпуск (Гкал) | 79630,00 |
| 7 | Тариф (Руб./Гкал) с НДС | 2818,09 |

Таблица 76. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для МУП «РСО КР» г. Касли Котельная  ул.1 Мая, дом № 42

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Средний тариф на отпущенную тепловую энергию | 1743,51 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы |  |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 703,7 |
| 5 | Прибыль | 526,9 |

Таблица 77. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для МУП «РСО КР» п. Береговой

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Средний тариф на отпущенную тепловую энергию | 2025,3 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | 498,2 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | 392,9 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 1134,2 |
| 5 | Прибыль | 0,0 |

Таблица 78. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для МУП «РСО КР» с. Булзи

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Средний тариф на отпущенную тепловую энергию | 3089,3 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1379,9 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | 388,4 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 1321,0 |
| 5 | Прибыль | 0,0 |

Таблица 79. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для МУП «РСО КР» с. Тюбук

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Средний тариф на отпущенную тепловую энергию | 4954,57 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | 246,86 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | 7089,23 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 332,88 |
| 5 | Прибыль | 0 |
| 6 |  | 12623,55 |

Таблица 80. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для МУП «РСО КР» с. Шабурово

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Средний тариф на отпущенную тепловую энергию | 3453,9 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1095,2 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | 204,8 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, топлива, холодной воды и теплоносителя | 2153,9 |
| 5 | Прибыль | 0,0 |

Таблица 81. Структура тарифа на отпущенную тепловую энергию для АО «Вишневогорский ГОК»

| № пп | Статья расходов | Величина расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. |
| 1 | Операционные расходы | 14833,26 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5160,48 |
| 3 | Расходы на приобретение ресурсов | 73806,37 |
| 3.1 | Топливо | 63830,98 |
| 3.2 | Электроэнергия | 8535,72 |
| 3.3 | Вода | 1439,67 |
| 4 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | 1498,46 |
| 5 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифа от значений, учтенных при установлении тарифа | 1663,79 |
| 4 | Прибыль | 1498,46 |
| 5 | Валовая выручка | 96962,34 |
| 6 | Полезный отпуск (Гкал) | 69152 |
| 7 | Тариф (Руб./Гкал) с НДС | 1703,61 |

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Постановлением Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24.10.2025г. № 68/22 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области на 2026 год» установлена плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения. Ставки на подключение представлены в таблице ниже.

Таблица 82. Плата за подключение к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Значение, Тыс.руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 17,491 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей: |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка |  |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 1 305,666 |
| 2.1.2 | 251-400 мм | 1 071,785 |
| 2.1.3 | 401 -550 мм |  |
| 2.1.4 | 551-700 мм |  |
| 2.1.5 | 701 мм и выше |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка |  |
| 2.2.1.1 | До 250 мм | 2 580,524 |
| 2.2.1.2 | 251-400 мм | 1 385,179 |
| 2.2.1.3 | 401 - 550 мм |  |
| 2.2.1.4 | 551-700 мм |  |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше |  |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |
| 2.2.2.1 | до 250 мм | 1 939,235 |
| 2.2.2.2 | 251-400 мм | 1 724,264 |
| 2.2.2.3 | 401-550 мм |  |
| 2.2.2.4 | 551-700 мм |  |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше |  |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) |  |
| 4 | Налог на прибыль | 377,24 |

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не установлена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в Каслинском МО не установлены.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципальные образования Каслинского МО не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.6 Изменения, произошедшие ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы значения тарифов теплоснабжающих организаций на производство и транспортировку тепловой энергии, обновлена информация о структуре тарифов.

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации качественного теплоснабжения муниципального образования следует отнести следующее.

Значительный физический износ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Отсутствие регуляторов температуры на теплообменных аппаратах ГВС в МКД, не присоединенных к ЦТП, и отсутствие системы рециркуляции ГВС.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

г. Касли

1. Доля тепловых сетей, нормативный срок эксплуатации которых истек, составляет 95%. Доля сетей горячего водоснабжения, нормативный срок эксплуатации которых истек, составляет 100%.

2. Отсутствие регуляторов температуры на теплообменных аппаратах ГВС в МКД, не присоединенных к ЦТП.

3. Отсутствие систем рециркуляции ГВС в МКД.

4. Несанкционированный водоразбор из сети котельной г. Касли Котельная  ул.1 Мая, дом № 42.

п. Береговой

1.  Значительный несанкционированный отбор теплоносителя из сети.

2. Снижение температуры в подающем трубопроводе относительно температурного графика из-за высокого объема подпитки, вследствие значительного водоотбора теплоносителя.

п. Вишневогорск

1.  Доля тепловых сетей, нормативный срок эксплуатации которых истек, составляет 40% от котельной «Центральная» и 100% от Котельной горного цеха.

2. Отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на котельных.

п. Булзи

1 Низкая эффективность работы существующей котельной с. Булзи.

а. Существующая котельная с. Булзи была введена в эксплуатацию в 1980г. Проектные решения, заложенные в создание котельной, не соответствуют существующей ситуации. Значительная часть тепловой нагрузки, на которую была рассчитана котельная, на сегодняшний день отключена. Изначальная установленная мощность котельной составляла 3,32 МВт (2,85 Гкал/ч). На сегодняшний день подключенная нагрузка составляет 0,64 Гкал/ч, а с учетом потерь в тепловых сетях подключенная мощность - 0,74 Гкал/ч. Таким образом, избыточная мощность установленного оборудования составляет примерно (2,85-1)=1,85 Гкал/ч или 185%.

б. Технологические решения, заложенные в проект котельной морально устарели.

в. Низкая энергетическая эффективность котельной приводит к значительному перерасходу энергетических ресурсов 17-24%.

г. Для работы котельной требуется 8 операторов (2 в смене: старший оператор и оператор), что приводит к высоким эксплуатационным затратам.

д. Эксплуатация существующей котельной неэффективна с экономической точки зрения. Для поддержания работоспособности котельной в течение периода 2019-2023 г.г. бюджетом было затрачено  10788 тыс. руб.

2. Завышенные расходы теплоносителя по сравнению с расчётными (для обеспечения гидравлических режимов работы системы) из-за разбалансировки системы теплоснабжения.

с. Тюбук

1. Основная доля протяженности тепловых сетей (93%) введена в эксплуатацию в 1973 г., таким образом, срок эксплуатации этих сетей составляет более 25 лет. Для большинства трубопроводов фактический износ составляет 100%. Это приводит к высокой вероятности отказов сетей.

3. Источник теплоснабжения не имеет резерва тепловой мощности.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

г. Касли

1. Значительный физический износ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

2. Наличие участков тепловых сетей с превышением показателя значения предельной эффективности централизованного теплоснабжения.

Значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке выше 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения.

В зоне с превышением показателя предельной эффективности централизованного теплоснабжения находятся сети:

- От ТК-157 в сторону жилых домов № 61,69 по ул. Труда (Участок № 1);

- От ТК-158 в сторону жилых домов № 62 по ул. Труда и № 25 по ул. Уральская (Участок № 2);

- От ТК-159 в сторону жилых домов № 77, 81 по ул. Труда (Участок № 3).

- Требуется вывести из эксплуатации участок тепловой сети ТК-410 до ТК-413 из-за отсутствия потребителей. Участок находится в собственности Администрации Каслинского МО кадастровый номер:74:09:0000000:5020 в составе сети ТК-397 до ТК-413, на МОУ "Каслинская ООШ №25".

п. Береговой

Коммунальные инженерные системы потребителей построены без учета современных требований к энергоэффективности, а также имеют значительный износ, это приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Низкая плотность тепловой нагрузки, значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке составляет 335 м2/Гкал/ч, что превышает предельное значение эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/Гкал/ч.

п. Вишневогорск

Низкая плотность тепловой нагрузки, значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке составляет для Котельной горного цеха 250 м2/Гкал/ч, что превышает предельное значение эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/Гкал/ч.

п. Булзи

1. Заужение диаметра тепловой сети на участке ТК-1 – ТК-3 приводят к значительным гидравлическим потерям на этом участке. Для обеспечения потребителей необходимым количеством тепла требуется поддержание высокого напора на источнике теплоснабжения и как следствие возникновения избыточного расхода теплоносителя и перерасхода электрической энергии.

2. Низкая плотность тепловой нагрузки, значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке составляет 317 м2/Гкал/ч, что превышает предельное значение эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/Гкал/ч.

с. Тюбук

1. Отсутствие резерва мощности источника теплоснабжения..

2. Низкая плотность тепловой нагрузки, значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке составляет 530 м2/Гкал/ч, что превышает предельное значение эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/Гкал/ч. На тепловой сети от Котельной до ТК-18-6 осталось несколько потребителей (ул. Октябрьская, 65, ул. Сугоняева, 6/2,  ул. Мира, 47/2,58/1, 60/1, ул. Революционная 27,29) с общей тепловой нагрузкой (0,18 Гкал/ч). Протяженность тепловой сети сотавляет 1034м, материальная характеристика сети 259м*м, отношение материальной характеристики к тепловой нагрузке составляет 1434 м2*ч/Гкал.

с. Шабурово

1. Низкая плотность тепловой нагрузки, значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке составляет 469 м2/Гкал/ч, что превышает предельное значение эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/Гкал/ч.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Изменения, произошедшие в описании существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализировано описание существующих технических и технологических проблем организации теплоснабжения.

Часть 13 – Экологическая безопасность теплоснабжения

1.13.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Карта с размещением источников теплоснабжения Каслинского МО приведена на рисунке 8.

1.13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице ниже приведены значения фоновых концентраций Сф восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 83. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в населенных пунктах

с различным числом жителей,  мкг/м3,

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

В таблице ниже приведены значения фоновых долгопериодных средних концентраций Сфд восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 84. Значения фоновых концентраций долгопериодных средних загрязняющих веществ в населенных пунктах с различным числом жителей, мкг/м3

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 15 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

Рисунок 8. Размещение источников теплоснабжения Каслинского МО.

1.13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

Таблица 85

| № | Источник | Виды основного топлива | Ед.изм. | Объем потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | Природный газ | тыс.нм3 | 16 563,68 |
| 2 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | Природный газ | тыс.нм3 | 14 424,40 |
| 3 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | тыс.нм3 | 66,31 |
| 4 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | тыс.нм3 | 1701,17 |
| 5 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | тыс.нм3 | 8177,42 |
| 6 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | тыс.нм3 | 365,25 |
| 7 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | тыс.нм3 | 135,17 |
| 8 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | тыс.нм3 | 265,74 |
| 9 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | тыс.нм3 | 1057,04 |
| 10 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | тыс.нм3 | 224,32 |

1.13.4 Описание технических характеристик котлаагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Таблица 86

| № пп | Источник | Дымовая труба |  |  | Система очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н, м | D, м | Кол-во |  |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 27 | 1,20 | 2 | нет |
| 2 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 19 | 0,82 | 6 | нет |
| 3 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 13 | н/д | 2 | нет |
| 4 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 20 | 0,5 | 3 | нет |
| 5 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 45 | 1,50 | 1 | нет |
| 6 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 20 | 0,30 | 1 | нет |
| 7 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 20 | 0,20 | 1 | нет |
| 8 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 20 | 0,50 | 1 | нет |
| 9 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 20 | 0,25 | 2 | нет |
| 10 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 20 | 0,20 | 2 | нет |

1.13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Таблица 87

| Котельная | Вид | SO2 | NО2 | NO | CO | БПе, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | Валовые, .т/год | 0,0 | 112,3 | 18,3 | 172,6 | 7,2*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 5,8 | 0,95 | 9,0 | 2,3*10-5 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(Котлы) | Валовые, т/год | 0,0 | 6,7 | 1,0 | 25,1 | 1,5*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 5,2 | 5,3*10-5 |
| Итого МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Валовые, т/год | 0,0 | 119,3 | 19,4 | 199 | 2,3*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 7,7 | 1,25 | 14,2 | 7,6*10-5 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Валовые, т/год | 0,0 | 3,26 | 0,52 | 5,87 | 2,7*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,12 | 0,02 | 0,37 | 2,8*10-7 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Валовые, т/год | 0,0 | 25,6 | 4,2 | 27,6 | 7,2*10-6 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 1,01 | 0,17 | 1,75 | 7,4*10-7 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Валовые, т/год | 0,0 | 0,52 | 0,08 | 1,23 | 2,3*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,02 | 0,003 | 0,07 | 2,4*10-8 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Валовые, т/год | 0,0 | 0,17 | 0,03 | 0,45 | 5,2*10-8 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,006 | 0,001 | 0,031 | 5,3*10-9 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Валовые, т/год | 0,0 | 0,46 | 0,07 | 1,07 | 5,4*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,016 | 0,003 | 0,07 | 5,6*10-8 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Валовые, т/год | 0,0 | 1,84 | 0,30 | 3,69 | 1,8*10-5 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 1,3*10-6 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Валовые, т/год | 0,0 | 0,30 | 0,05 | 0,74 | 7,1*10-7 |
|  | Максимальные, г/с | 0,0 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | 4,6*10-8 |

1.13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет проводился в соответствии с Методикой, приведенной в Приложении 9.

Таблица 88

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,130 | 0,03 | 1,20 | 8,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,04 | 0,02 | 1,52 | 30,46 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,024 | 0,013 | 0,706 | 4,64 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,025 | 0,013 | 0,704 | 1,87 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 1,55 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,022 | 0,012 | 0,702 | 0,74 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 3,65 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,703 | 16,39 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,022 | 0,012 | 0,703 | 3,16 |

1.13.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных См (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет проводился в соответствии с Методикой, приведенной в Приложении 8.

Таблица 89

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,190 | 0,070 | 2,100 | 16,40 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,120 | 0,050 | 2,200 | 52,90 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,045 | 0,027 | 1,206 | 5,40 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,046 | 0,028 | 1,206 | 3,11 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,044 | 0,027 | 1,204 | 2,09 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,043 | 0,027 | 1,202 | 1,14 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,206 | 5,48 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 17,00 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 3,92 |
| ПДКм.р. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 1000 |

1.13.8 Описание объема образования и размещения отходов сжигания топлива

Отходов сжигания топлива не образуется.

1.13.9 Данные расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения

На рисунке ниже показано распределение концентрации вредных веществ в атмосфере от организованного высокого источника выбросов.

Рисунок 9. Распределение концентрации вредных веществ в атмосфере

от организованного высокого источника выбросов.

На расстоянии Хм (м) от источника выброса при неблагоприятных метеорологических условиях по оси факела выброса достигается максимальная (наибольшая) приземная концентрация вредных веществ, См.

В таблице ниже приведены значения величин Хм для газообразных веществ для всех источников. Расчет проводился в соответствии с Методикой, приведенной в Приложении 9.

Таблица 90

| Котельная | Хм, м |
| --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 374 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 305 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 226 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 730 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 144 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 134 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 127 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 247 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 137 |

Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 91. Полезный отпуск по организациям теплоснабжения в 2025г.

| № п/п | Организация |  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные | прочие | Собств. цехам | итого |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 52761,83 | 17787,03 | 9936,04 | 0,00 | 80484,90 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 283,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,92 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 9 447,65 | 1 609,34 | 935,00 | 690,71 | 12682,70 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 20581,00 | 2419,00 | 1291,00 | 30204,00 | 54495,00 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 2002,00 | 2376,00 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 742,00 | 0,00 | 187,0 | 0,00 | 929,00 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 545,74 | 1019,71 | 0,00 | 0,00 | 1565,44 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 4 278,82 | 1 914,68 | 328,59 | 691,73 | 7213,82 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 526,98 | 785,10 | 0,00 | 0,00 | 1312,08 |

Таблица 92.  Структура полезного отпуска  по видам потребления тепловой энергии в 2025г.

| № п/п | Организация | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Технология | Суммарное потребление |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 70038,38 | 10446,52 | - | 80484,90 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 283,92 | - | - | 283,92 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 12682,70 | - | - | 12682,70 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 23397,09 | 893,91 | 30204,00 | 54495,00 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | н/д | н/д | - | 2276,00 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 929,00 | - | - | 929,00 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 1565,44 | - | - | 1565,44 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 7213,82 | - | - | 7213,82 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 1312,08 | - | - | 1312,08 |

Таблица 93. Тепловые нагрузки потребителей по источникам теплоснабжения в 2025г.

| № пп | Наименование системы теплоснабжения | Расчётная тепловая нагрузка потребителей |  |  |  | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление Гкал/ч | Вентиляция Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | Пар, Гкал/ч |  |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 26,918 | 0,838 | 15,237 | 0,000 | 42,993 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,133 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 3,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,847 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 6,720 | 0,000 | 0,090 | 7,070 | 13,880 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,490 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,540 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 2,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,710 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

На момент атуализации выданы технические условия на подключение теплоснабжения:

- новое здание общеобразовательной школы на 500 мест с нагрузкой на отопление и ветиляцию 1,2448 Гкал/ч в п. Вишневогорск.

- «Реконструкция нежилого здания под размещение учреждения культуры «Центр народных художественных промыслов» с нагрузкой на отопление и ветиляцию 0,092 Гкал/ч в г. Касли, ул. Коммуны, 59/1.

Сведения о движении строительных фондов в ретроспективном периоде на территории Каслинского МО приведены в таблице ниже.

Таблица 94. Ввод в и вывод из эксплуатации объектов перспективного строительства

на территории Каслинского МО

| Муниципальное образование | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каслинский МО | Прирост жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прирост общественно делового фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
|  | Снос жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | накопительным итогом: | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий, принимается согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» таблица 5 «Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий».

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Таблица 95. Динамика тепловой нагрузки

| № | ЕТО |  | Наименование показателей | Ед.изм. | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,092 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 42,993 | 42,993 |  |  | 42,993 | 43,085 | 43,085 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 |  |  | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 3,832 | 3,832 |  | 3,832 |  | 3,832 | 3,832 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,245 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 13,880 | 13,880 |  | 13,880 |  | 15,125 | 15,125 |
| 5 |  | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 |  | 0,540 |  | 0,540 | 0,540 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 | 0,190 |
| 7 |  | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,635 | 0,635 |  | 0,635 |  | 0,635 | 0,635 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,474 |  | 2, 474 |  | 2, 474 | 2, 474 | 2, 474 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 |  | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общественно-деловой фонд | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,665 |  | 0,665 |  | 0,665 | 0,665 | 0,665 |

Таблица 96. Динамика потребления тепловой энергии

| № | ЕТО | Наименование показателей | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,3 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 80484,9 | 79630,0 | 79391,4 | 79504,7 | 79504,7 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 283,92 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3147,1 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 54495,0 | 69160,0 | 69160,0 | 72307,1 | 72307,1 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 2376,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 929,0 | 1071,0 | 1071,0 | 1071,0 | 1071,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, в т.ч.: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | многоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средне- и малоэтажный жилищный фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | общественно-деловой фонд | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 |

Таблица 97. Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 78649,7 | 79630,0 | 79391,4 | 79504,7 | 79504,7 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 283,92 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 | 12682,7 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 54495,0 | 69150,0 | 69150,0 | 72307,1 | 72307,1 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 2376,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 929,0 | 1071,0 | 1071,0 | 1071,0 | 1071,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 | 1565,4 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 | 7213,8 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 |

Таблица 98. Прогнозные значения потерь тепловой энергии при транспортировке

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 24299,5 | 24299,5 | 24229,7 | 24229,7 | 24229,7 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | 223,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 639,9 | 639,9 | 639,9 | 639,9 | 639,9 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 4154,0 | 4804,00 | 4804,0 | 4804,0 | 4804,0 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 284,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 52,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 345,6 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 | 420,1 |

Таблица 99.  Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Природный газ | Гкал | 106414,9 | 105509,3 | 105288,2 | 105401,5 | 105401,5 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | Гкал | 507,30 | 283,92 | 283,92 | 283,92 | 283,92 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | Гкал | 13322,6 | 13322,6 | 13322,6 | 13322,6 | 13322,6 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | Гкал | 60136,0 | 75913,0 | 75913,0 | 79185,8 | 79185,8 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | Гкал | 2685,0 | 2814,0 | 2814,0 | 2814,0 | 2814,0 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | Гкал | 994,0 | 1153,0 | 1153,0 | 1153,0 | 1153,0 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | Гкал | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | Гкал | 8069,6 | 8069,6 | 8069,6 | 8069,6 | 8069,6 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | Гкал | 1732,2 | 1732,2 | 1732,2 | 1732,2 | 1732,2 |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В зону индивидуального теплоснабжения на территории Каслинского МО попадают объекты частного и индивидуального жилого строительства, расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Статистика учета приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не ведется. В перспективе сохраняется тенденция к организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на территории муниципального образования не предполагается.

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно закону Челябинской области №505-ЗО (в редакции Закона Челябинской области от 31.03.2025 N 64-ЗО) «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области»:

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливает лиц, имеющих право на льготы при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (далее - льготные тарифы), основания для предоставления таких льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Право на льготные тарифы имеют физические лица, владеющие и (или) пользующиеся жилыми помещениями, расположенными на территории Челябинской области, на праве собственности или ином законном основании и являющиеся потребителями тепловой энергии в указанных жилых помещениях.

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов, осуществляется в виде субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таблица 100. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Челябинской области, на 2026 год

| Города и районы Челябинской области | Тип МКД, преобладающего в муниципальном образовании | ЭОТ на тепловую энергию для населения с 01.01.2026 г., руб./Гкал | Действующий (в т.ч. льготный) тариф на тепловую энергию для населения с 01.01.2026 г., руб./Гкал | ЭОТ на тепловую энергию для населения с 01.07.2026 г., руб./Гкал | Действующий (в т.ч. льготный) тариф на тепловую энергию для населения с 01.10.2026 г., руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каслинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Каслинское городское поселение |  |  |  |  |  |
| ООО «Перспектива» |  | 3438,07 | 3086,76 | - | - |
| МУП «РСО КР» |  | - | 2 137,47 | - | 2 458,67 |
| Береговое сельское поселение |  |  |  |  |  |
| МУП «РСО КР» |  | 2 108,07 | 1 621,33 | 2 625,92 | 1 876,57 |
| Булзинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| МУП «РСО КР» |  | 3 089,34 | - | 3 923,96 | 3 535,62 |
| Вишневогорское городское поселение |  |  |  |  |  |
| АО «Вишневогорский ГОК» |  | 1 852,67 | 1 699,06 | 1 897,93 | - |
| Тюбукское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| МУП «РСО КР» |  | 2 370,19 | 2 063,39 | 2 370,19 | 2 367,07 |
| Шабуровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| МУП «РСО КР» |  | 4 083,08 | 3413,05 | 4 205,90 | 3 904,33 |

2.8 Изменения, произошедшие в существующем и перспективном потреблении тепловой энергии на цели теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений не произошло.

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения

В связи с п.2 постановления Правительства Российской Федерации №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» актуализация электронной модели схемы теплоснабжения поселений, городских округов, поселений с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек не является обязательной.

Глава 4 –Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Тепловые балансы учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 101. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Источник | Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 43,09 | 43,09 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,85 | 27,85 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,80 | 7,80 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 33,610 | 33,610 | 33,610 | 33,610 | 33,610 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 13,880 | 13,880 | 13,880 | 15,125 | 15,125 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 7,965 | 7,965 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | Технологические нужды | Гкал/ч | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 18,134 | 18,134 | 18,134 | 14,977 | 14,977 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 2,490 | 2,490 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,260 | 1,260 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,150 | 0,150 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  |  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  |  | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | 0,180 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей приведен в Приложении 4 и Приложении 5.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефициты существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей отсутствуют.

4.4 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений нет.

Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки муниципального образования определялся по данным генерального плана городского округа, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Каслинского МО:

Вариант №1. В соответствии с первым сценарием развития на расчетный срок реализуется комплекс мероприятий по поддержанию систем теплоснабжения в нормативном состоянии по надежности и энергоэффективности. Вариант учитывает фактическое изменение динамики численности населения и строительных фондов. Теплоснабжение перспективной застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Вариант №2. Второй сценарий реализуется в соответствии с существующими Генеральными планами поселений Каслинского МО, предусматривающими значительный прирост численности населения и строительных фондов (жилищных и социальных)  В этом варианте требуется строительство новых централизованных источников тепловой энергии.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

С учетом существующей динамики численности населения вариант №2 является нереалистичным. Требуется корректировка Генеральных планов Каслинского МО.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

С учетом сложившейся ситуации реализуется сценарий в соответствии с вариантом №1. В дальнейшем возможен пересмотр сценариев в соответствии с актуализацией Генеральных планов Каслинского МО.

5.4 Изменения, произошедшие в мастер-плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений не произошло.

Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 102. Нормативные потери теплоносителя

| № п/п | Тепловая сеть | Теплоноситель, куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 41273,63 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 2993,50 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 6493,17 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха |  |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 |  |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 412,19 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 1528,96 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 522,80 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды)

Система теплоснабжения от котельных Каслинского МО - закрытая, расхода теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей нет. Вследствие чего, часовая неравномерность расхода отсутствует.

Таблица 103. Перспективный среднечасовой расход теплоносителя

| № п/п | Тепловая сеть | Теплоноситель, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 4,71 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,22 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1,20 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,03 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,005 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,12 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,21 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,10 |

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На МКЭУ, г. Касли ул. Технологическая, 1 установлено 3 бака, общей емкостью 22 м3.

На Котельной, п. Береговой , 8 Марта, 5а установлено 2 бака, общей емкостью 20 м3.

На Котельной, с. Булзи, ул.Ленина, 58Г установлен 1 бак, емкостью 10 м3.

На Котельной, с. Шабурово, ул. Ленина, 117 установлен 1 бак, емкостью 1 м3.

На Котельной, с. Тюбук, ул. Революционная, подпиточные баки отсутствуют.

На Котельной «Центральная» п. Вишневогорск установлен 1 бак, общей емкостью 16 м3.

На Котельной горного цеха установлен п. Вишневогорск 1 бак, емкостью 1 м3.

На Блочно-модульной котельной п. Вишневогорск  установлен 1 бак, емкостью 1 м3.

Данных о подпиточных баках, установленных на Котельной  г. Касли ул.1 Мая, дом № 42 не предоставлено.

6.4 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

Таблица 104. Расход теплоносителя

| № п/п | Тепловая сеть | Фактический расход, куб.м/ч | Нормативный расход, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | н/д | 4,71 |
| 2 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | - | - |
| 3 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,22 | 0,55 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1,20 | 1,20 |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,03 | 0,03 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,005 | 0,005 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,12 | 0,08 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,21 | 0,28 |
| 9 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,10 | 0,10 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения муниципального образования на расчетный срок приведены в таблице ниже.

Таблица 105. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| № | Источник | Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКЭУ, ул. Технологическая,1 | Производительность ВПУ | т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 36,62 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет | ВПУ нет |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нет | нет | нет | нет | нет |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля резерва | % | отсутствует | - | - | - | - |
| 3 | Котельная, п. Береговой , 8 Марта, 5а | Производительность ВПУ | т/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,08 | +1,08 | +1,08 | +1,08 | +1,08 |
|  |  | Доля резерва | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Производительность ВПУ | т/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 6 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 7 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,38 | +1,38 | +1,38 | +1,38 | +1,38 |
|  |  | Доля резерва | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 8 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +3,79 | +3,79 | +3,79 | +3,79 | +3,79 |
|  |  | Доля резерва | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
| 9 | с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы по фактическим данным | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по фактическим данным | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой) | т/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | +1,90 | +1,90 | +1,90 | +1,90 | +1,90 |
|  |  | Доля резерва | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

6.6 Изменения, произошедшие в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений нет.

Глава 7– Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать на основании СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование:

для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на 1га. При этом для зон строительства с теплоплотностью более 0,08 Гкал/ч на 1га при нахождении их внутри радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии, предусматривается, что отказ от присоединения к источнику должен быть технико-экономически обоснован;

для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м2год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;

для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности

Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности, на территории муниципального образования отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предполагаются.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагаются.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Расширения зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется.

7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевода в пиковый режим работы котельных не предполагается.

7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширения зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется.

7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не требуются.

7.10 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения приведено в разделе 7.1. Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями муниципального образования предлагается от собственных источников тепловой энергии. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

7.11 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории муниципального образования: Генерального плана, утвержденных проектов планировки и межевания территорий, прочих документов территориального планирования муниципального уровня, выданным разрешениям на строительство объектов капитальной застройки, а также заявок на техническое присоединение к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения.

7.12 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Анализ использования основных возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования:

энергия ветра: по данным «розы ветров» повторяемость направлений ветров и штилей на территории муниципального образования не соответствует требуемым параметрам эксплуатации энергоисточников, необходимым для их эффективного использования, поэтому мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием энергии ветра как возобновляемого источника энергии не целесообразно;

энергия солнца: среднее число солнечных дней на территории муниципального образования является недостаточным, при этом значительное их количество приходится на летние месяцы, когда спрос на тепловую энергию низкий. На основании статистики прошлых лет, выпадение осадков летом составляет значительную долю всей годовой суммы осадков, что фактически сопровождается снижением солнечных дней в году. В зимний период использование сенечных батарей осложняется обильными осадками в виде снега, что в значительной степени сказывается на эффективности их использовании, эксплуатационных затрат и срока службы. Таким образом, эксплуатация энергии солнца в качестве возобновляемого источника тепловой энергии является не целесообразной;

энергия приливов, энергия волн водных объектов, геотермальная энергия: на территории муниципального образования возможность использования данного вида возобновляемого источника энергии невозможно в связи с удалённостью источников тепловой энергии от водных объектов. Геотермальные источники на территории муниципального образования отсутствуют;

отходы производства и потребления: крупные объекты производства, которые могут являться источником тепловой энергии для систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

7.13 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Согласно Методическим рекомендациям предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае наличия планов участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении объектов жилого фонда. На момент актуализации схемы теплоснабжения заявки на участие подобных источников в централизованном теплоснабжении не выявлены.

7.14 Обоснование мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции котельных

с. Булзи

Существующая котельная с. Булзи была введена в эксплуатацию в 1980г. Проектные решения, заложенные в создание котельной, не соответствуют существующей ситуации. Значительная часть тепловой нагрузки, на которую была рассчитана котельная, на сегодняшний день отключена. Изначальная установленная мощность котельной составляла 3,32 МВт (2,85 Гкал/ч). На сегодняшний день подключенная нагрузка составляет 0,64 Гкал/ч, а с учетом потерь в тепловых сетях подключенная мощность - 0,74 Гкал/ч. Таким образом, избыточная мощность установленного оборудования составляет примерно (2,85-1)=1,85 Гкал/ч или 185%.

2. Технологические решения, заложенные в проект котельной, морально устарели.

3. Низкая энергетическая эффективность котельной приводит к значительному перерасходу энергетических ресурсов на 17-24%.

4. Эксплуатация существующей котельной неэффективна с экономической точки зрения. Для поддержания работоспособности котельной в течение периода 2019-2023 г.г. бюджетом было затрачено  10788 тыс. руб. (в среднем 2697 тыс. руб. в год).

Все вышеизложенное приводит к выводу о нецелесообразности капитального ремонта существующей котельной.

Наиболее оптимальным вариантом является установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 1-1,2 Гкал/ч (1,2-1,5МВт) без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Мощность уточнится при проведении проектных работ.

Данное решение позволит снизить затраты на обслуживание (заработная плата операторов, ремонты аварийного и изношенного оборудования), а также снизить сверхнормативные расходы на ТЭР.

Мероприятий по строительству новых, модернизации и реконструкции существующих котельных в других населенных пунктах Каслинского МО не предлагается.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективноготеплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ№190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Из вышесказанного следует, что радиус эффективного теплоснабжения котельной должен совпадать с зоной ее действия.

Таблица 106. Радиусы эффективного теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Радиус эффективного теплоснабжения |  |  |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | км | 1,80 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | км | 0,05 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | км | 0,50 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | км | 1,70 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | км | 0,50 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | км | 0,25 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | км | 0,50 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | км | 0,90 |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | км | 0,50 |

7.16 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений не произошло.

Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1 Реконструкция, модернизация или строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции, модернизации или строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) на территории Каслинского МО, не предполагаются.

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах на территории Каслинского МО, не требуется.

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Каслинского МО не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

8.4 Строительство, реконструкция или модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы не требуется.

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предполагается.

8.6 Реконструкция или модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуются.

8.7 Реконструкция или модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Информация о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблицах ниже.

Таблица 107. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей г. Касли

| № пп | Название мероприятия | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловой сети от от ТК-384а до ТК-386 (ул. Советская, д. 68) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 2 | Замена тепловой сети от от ТК-302 до ТК-308 (ул. Ретнева) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 3 | Замена тепловой сети от от ТК-357 до ТК-363а (ул. Карла Маркса) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 4 | Замена тепловой сети от от ТК-363а до ул. Ломоносова, 8а (д/с №12) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 5 | Замена тепловой сети от от ТК-324 до ул. К. Маркса, 19 (д/с №8) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 6 | Установка автоматических регуляторов на системе ГВС в ИТП(38МКД+9Прочие строения) | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Прочие средства |
| 7 | Капитальный ремонт здания теплового пункта, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.12 | 0,00 | 1960,21 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| 8 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-49, вблизи ж/д по ул.Декабристов,142 в г.Касли Челябинской области». | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| ИТОГО |  | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |

*- стоимость будет известна после разработки ПСД.

Таблица 108. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Собственные средства |
| 2 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Собственные средства |
| 3 | Текущий ремонт тепловых сетей | тыс.руб. | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Собственные средства |
|  | Итого |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |

Таблица 109. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п.Вишневогорск

| № | Наименование системы теплоснабжения | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | Год | тыс. руб. |
| 1 | Замена тепловой сети Ду=300 мм от Центральной котельной, 492 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 2 | Замена тепловой сети Ду=100 мм ул. Ленина д. 50-55, 96м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 3 | Замена тепловой сети Ду=100 мм по ул. Школьная, 154м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 4 | Замена тепловой сети Ду=80 мм ул. Ленина д. 44-49, 76м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 5 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Победы д.1, д.2, д.4, 57м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 6 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ленина д.67, 42 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 7 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Советская д.18, 94м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 8 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ц. переулок д.1, 26м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 9 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Клубная д.3, 39 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 10 | Ремонт тепловых колодцев (3 шт.) | 2026 | Собственные средстра РСО |

Таблица 110. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | тыс.руб. | 14864,86 | 0,00 | 0,00 | 14864,86 | Бюджетные средства |
|  | Итого | тыс.руб. | 14964,86 | 0,00 | 0,00 | 14964,86 |  |

Таблица 111. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | * | - | Бюджетные средства |
|  | Итого | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | - | - |  |

* - Будет определено на стадии разработки ПСД.

Таблица 112. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Собственные средства |
| 2 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Собственные средства |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Шабурово | тыс.руб. | 9947,40 | 0,00 | 0,00 | 9947,40 | Бюджетные средства |
|  | Итого |  | 9992,40 | 0,00 | 0,00 | 9992,40 |  |

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций не предусматривается.

8.9 Изменения, произошедшие в предложениях по строительству и модернизации тепловых сетей и сооружений на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы данные основных мероприятий по капитальным ремонтам тепловых сетей.

Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Каслинского МО отсутствуют.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения осуществляется качественным методом в соответствии с утвержденным температурным графиком.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Каслинского МО отсутствуют.

  - Потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую

Открытые системы теплоснабжения на территории Каслинского МО отсутствуют.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Каслинского МО отсутствуют.

  - Предложения по источникам инвестиций

Открытые системы теплоснабжения на территории Каслинского МО отсутствуют.

Глава 10– Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Котельные Каслинского МО функционируют только в течении отопительного сезона, за исключением МКЭУ, ул. Технологическая,1 г. Касли.

Таблица 113. Перспективные часовые и годовые расходы основного топлива

МКЭУ, ул. Технологическая,1

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,78 | 103,88 | 103,62 | 103,73 | 103,73 |
| Отпуск электрической энергии | МВт-ч | 104,95 | 104,95 | 104,95 | 104,95 | 104,95 |
| Вид основного топлива | - | Природный газ |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива на отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс.нм3 | 14424,40 | 14300,04 | 14264,55 | 14280,16 | 14280,16 |
| Затрачено натурального топлива на отпуск электроэнергии энергии | тыс.нм3 | 16563,68 | 16563,68 | 16563,68 | 16563,68 | 16563,68 |
| Затрачено натурального топлива всего | тыс.нм3 | 30988,08 | 30863,72 | 30828,23 | 30843,83 | 30843,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии | тыс.нм3/ч | 6,63 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | кг/кВт-ч | 178,11 | 178,11 | 178,11 | 178,11 | 178,11 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 |

Таблица 114. Перспективные топливные балансы на расчетный срок

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии |  |  |  | Расход топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собств. нужды, Гкал | Полезн. отпуск, Гкал | Потери, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Вид осн. топлива | НУРТ, кгу.т./ Гкал | Объем топлива, т.у.т. | Расчетн. объем топлива, тыс.м3 |
| г. Касли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 0,0 | 283,9 | 0,0 | 283,9 | Природ-ный газ | 160,0 | 54,4 | 45,4 |
| п. Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,0 | 12682,7 | 639,9 | 13322,6 | природ-ный газ | 156,30 | 2082,3 | 1701,2 |
| с. Булзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,0 | 1565,4 | 345,6 | 1911,0 | природ-ный газ | 170,21 | 325,3 | 265,7 |
| с. Булзи, Новая БМК | 0,0 | 1565,4 | 345,6 | 1911,0 | природ-ный газ | 160,00 | 305,8 | 250,6 |
| с. Тюбук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,0 | 7213,8 | 855,8 | 8069,6 | природ-ный газ | 160,34 | 1293,9 | 1057,0 |
| с. Шабурово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,0 | 1312,1 | 420,1 | 1732,2 | природ-ный газ | 158,52 | 274,6 | 224,3 |
| п. Вишневогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1959,0 | 69150,0 | 4804,0 | 73954,0 | природ-ный газ | 161,56 | 11948,0 | 10317,8 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 27,0 | 2454,0 | 333,0 | 2814,0 | природ-ный газ | 161,56 | 450,3 | 388,8 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 14,0 | 1081,0 | 58,0 | 1153,0 | природ-ный газ | 161,56 | 184,0 | 158,9 |

Таблица 115. Максимальный часовой расход основного топлива

| № | Наименование | Топливо | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | тыс. м3/ч | 1,944 | 1,944 | 2,12 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,114 | 0,114 | 0,096 |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,428 | 0,428 | 0,410 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | тыс. м3/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 |

Таблица 116. Перспективное потребление природного газа

| № | Наименование | Топливо | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Природный газ | тыс. м3 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Природный газ | тыс. м3 | 1701,2 | 1701,2 | 1701,2 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Природный газ | тыс. м3 | 10317,8 | 10317,8 | 11092,90 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | Природный газ | тыс. м3 | 388,8 | 388,8 | 395,9 |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | Природный газ | тыс. м3 | 158,9 | 158,9 | 161,3 |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Природный газ | тыс. м3 | 265,7 | 265,7 | 250,6 |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Природный газ | тыс. м3 | 1057,0 | 1057,0 | 1057,0 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Природный газ | тыс. м3 | 224,3 | 224,3 | 224,3 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Проектом котельной МКЭУ, ул. Технологическая,1 не предусмотрено резервное топливо. На котельной хранится только аварийный запас дизельного топлива. Для хранения аварийного запаса дизельного топлива предусмотрены 3 емкости РГС-100, объемом 100м3 каждая.

На котельной ул.1 Мая, дом № 42 резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 117. Перспективное потребление резервного топлива

| № | Наименование | Топливо | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | Дизельное топливо, т | 23,25 | 23,25 | 23,25 |
| 2 | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | Дизельное топливо, т | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 3 | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | Дизельное топливо, т | 85,000 | 0,000 | 85,000 |
| 4 | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | нет | - | - | - |
| 5 | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | нет | - | - | - |
| 6 | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | Дизельное топливо, т | - | - | 0,001 |
|  |  | Дрова, м3 | 3 | 3 | - |
| 7 | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | Дизельное топливо, т | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 8 | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | Дизельное топливо, т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Каслинского МО отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого или местного вида топлива. Основным видом топлива является природный газ.

10.4 Виды топлива, значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 60.

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающем видом топлива является природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса Каслинского городского поселения является газификация ИЖС для использования индивидуальных источников тепловой энергии.

10.7 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы данные перспективных топливных балансов.

Глава 11–Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика оценки надежности состояния источников теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. Перспективное положение оценивается с учетом мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в целом.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму.

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (1/км/год);

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка и длины секционированных участков рассчитываемого пути;

- частота (интенсивность) отказов каждого участка рассчитываемого пути тепловой сети, который имеет размерность (1/км * год).

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов):

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы.

Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, она зависит от времени эксплуатации участка не в процессе одного отопительного периода, а от времени начала его ввода в эксплуатацию.

Обработка данных по отказам позволяет построить зависимость интенсивности отказов системы от длительности эксплуатации тепловых сетей.

При отборе данных для построения зависимости интенсивности отказов тепловых сетей от длительности эксплуатации тепловых сетей были сделаны некоторые допущения:

- в качестве исходных использованы данные по тепловым сетям, где существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- после окончания ремонтного периода выполняются гидравлические испытания тепловой сети на пробное давление.

На основании предоставленных данных можно сделать вывод, что зависимость интенсивности отказов системы в зависимости от длительности эксплуатации элементов системы теплоснабжения имеют три характерных периода.

Первый период является периодом, во время которого выявляются дефекты монтажа и скрытые дефекты металла трубопроводов, не выявленные во время проведения входного контроля материалов, в который отказывают элементы, имеющие скрытые дефекты. В дальнейшем рост интенсивности отказов этого периода продолжается за счет повреждений эксплуатационного характера, к которым относится, в первую очередь, наружная коррозия металла трубопроводов, вызванная подтоплением непроходных подземных каналов и внутренняя коррозия, вызванная отклонениями водного режима от норм. Статистические данные о повреждаемости тепловых сетей свидетельствуют о том, что более 90% повреждений металла трубопроводов носит коррозионный характер.

Наиболее высокой интенсивностью отказов характеризуется второй период с 18 по 32 год эксплуатации, во время которого истекает нормативный ресурс трубопроводов.

Третий период характеризуется уменьшением интенсивности отказов. Это, в первую очередь, объясняется снижением доли трубопроводов, отработавших более 30 лет в общем объеме эксплуатируемых трубопроводов, при этом интенсивность отказов системы с увеличением длительности эксплуатации трубопроводов снижается. Часть трубопроводов была заменена в плановом порядке во время капитальных ремонтов и реконструкции, часть трубопроводов была заменена во время аварийно-восстановительных ремонтов, и поэтому доля потенциально ненадежных трубопроводов уменьшается, что приводит к снижению интенсивности отказов тепловых сетей в этот период.

Результаты расчета средней частоты отказов участков тепловых сетей приведены в таблицах №1 Приложения №7.

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле:

Результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 118. Время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

| Ду, мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления, zр, час | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 28,3 |

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчета средней частоты отказов участков тепловых сетей приведены в таблицах №2 Приложения №7.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка готовности теплопровода к несению нагрузки определяется как Кб+Кр+Кс+Котктс+Кнед)/5

Таблица 119. Оценка готовности теплопровода к несению нагрузки

| Источник тепловой энергии | Значение | Оценка надежности |
| --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 0,66 | малонадежная |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 1,00 | надежная |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,77 | надежная |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,91 | надежная |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,65 | малонадежная |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,90 | надежная |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,89 | надежная |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,61 | малонадежная |
| с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | 0,79 | надежная |

Низкая надежность тепловых сетей определяется показателями технического состояния тепловых сетей (Кс) (поскольку большая часть тепловых сетей выработали свой ресурс) и отсутствием резервирования.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель относительного  недоотпуска тепла Кнед определяется исходя из значения Qнед=Qав/Qфакт*100, где

Qав – аварийный недоотпуск тепла за последний год, тыс.Гкал,

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние год, тыс.Гкал.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

С учетом того, что за последний год аварийных ситуаций не возникало, Qнед=0,  Кнед = 1,0.

11.6 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети;

- прекращение подачи электрической энергии в котельную;

- прекращение подачи природного газа в котельную;

- прекращение подачи воды;

- выход из строя котлоагрегата;

- выход из строя всех насосов сетевой группы.

11.7 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Теплоснабжающая  организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации: производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций; осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) первого заместителя главы администрации МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Дежурный диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации в течение в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, заместителей председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, дежурного диспетчера службы МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы, возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Первый заместитель главы администрации МО по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: производит оповещение главы МО; лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

Диспетчерская служба МО через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса.

Первый заместитель главы администрации МО принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения) требуются для зон с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

Для ЦСТ Каслинского МО сценарии не рассматривались.

Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения при базовом сценарии развития в период действия схемы теплоснабжения с выделением мероприятий приведен в таблицах ниже. Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.

Таблица 120. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения г. Касли

| № пп | Название мероприятия | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловой сети от от ТК-384а до ТК-386 (ул. Советская, д. 68) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 2 | Замена тепловой сети от от ТК-302 до ТК-308 (ул. Ретнева) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 3 | Замена тепловой сети от от ТК-357 до ТК-363а (ул. Карла Маркса) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 4 | Замена тепловой сети от от ТК-363а до ул. Ломоносова, 8а (д/с №12) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 5 | Замена тепловой сети от от ТК-324 до ул. К. Маркса, 19 (д/с №8) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 6 | Установка автоматических регуляторов на системе ГВС в ИТП(38МКД+9Прочие строения) | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Прочие средства |
| 7 | Капитальный ремонт здания теплового пункта, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.12 | 0,00 | 1960,21 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| 8 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-49, вблизи ж/д по ул.Декабристов,142 в г.Касли Челябинской области». | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| ИТОГО |  | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |

Таблица 121. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения г.Касли, ул.1 Мая, д.42

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт котлов наружного исполнения | тыс.руб. | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | - |

Таблица 122. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт газовой котельной, техническое обслуживание | тыс.руб. | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 2680,00 | 0,00 | 0,00 | 2680,00 | Бюджетные средства |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Собственные средства |
| 3 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Собственные средства |
| 4 | Текущий ремонт тепловых сетей | тыс.руб. | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Собственные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 2946,00 | 0,00 | 0,00 | 2946,00 | - |

Таблица 123. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 824,80 | 0,00 | 0,00 | 824,80 | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной с подводящими сетями мощностью 1,5 МВт в с. Булзи, вкл. ПИР | тыс.руб. | 0,00 | 1659,51 | 21021,73 | 22681,24 | Бюджетные средства |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | тыс.руб. | 14864,86 | 0,00 | 0,00 | 14864,86 | Бюджетные средства |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 15932,16 | 1659,51 | 21021,73 | 38613,40 | - |

Таблица 124. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт газовой котельной | тыс.руб. | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Собственные средства |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | Бюджетные средств |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 170,00 | 0,00 | - | - | - |

Таблица 125. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 483,00 |  |  | 483,00 | Бюджетные средства |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Собственные средства |
| 3 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Собственные средства |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Шабурово | тыс.руб. | 9947,40 | 0,00 | 0,00 | 9947,40 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 10569,40 | 0,00 | 0,00 | 10569,40 | - |

Таблица 126. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения п. Вишневогорск

| № | Наименование системы теплоснабжения | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | Год | тыс. руб. |
| 1 | Замена тепловой сети Ду=300 мм от Центральной котельной, 492 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 2 | Замена тепловой сети Ду=100 мм ул. Ленина д. 50-55, 96м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 3 | Замена тепловой сети Ду=100 мм по ул. Школьная, 154м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 4 | Замена тепловой сети Ду=80 мм ул. Ленина д. 44-49, 76м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 5 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Победы д.1, д.2, д.4, 57м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 6 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ленина д.67, 42 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 7 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Советская д.18, 94м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 8 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ц. переулок д.1, 26м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 9 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Клубная д.3, 39 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 10 | Ремонт тепловых колодцев (3 шт.) | 2026 | Собственные средстра РСО |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в пункте 12.1.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическую эффективность инвестиций и срок окупаемости применительно к большинству вышеуказанным мероприятиям рассчитать не представляется возможным по причинам того, что строительство и реконструкция источников теплоснабжения, тепловых сетей, абонентских вводов рассматривается с точки зрения повышения надежности системы теплоснабжения.

Замена существующей котельной с. Булзи на газовую блочно-модульную котельную позволит снизить затраты на обслуживание (заработная плата операторов, ремонты аварийного и изношенного оборудования), а также снизить сверхнормативные расходы на ТЭР. Расчет экономии ТЭР приведен в таблице ниже. Удельный расход топлива взят для блочно-модульной котельной с Шабурово. Цены на ТЭР на 2025 г.: газ - 8125,21 руб./тыс.м3,  электроэнергия - 9,26 руб./кВтч.

Таблица 127.  Расчет экономии ТЭР

| № п/п | Параметр | ед. изм. | До | После | Экономия | Руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива, на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал | 188,05 | 161,90 | 26,15 | 186 |
| 2 | Удельный расход ЭЭ на отпуск в сеть ТЭ | кВт*ч/Гкал | 51,61 | 25 | 26,61 | 246 |

Стоимость блочно-модульной котельной зависит от комплектации оборудования, наличия или отсутствия ГВС, а также от ряда других условий (благоустройство, подвод коммуникаций и т.п.). Оценочная стоимость составит 40 млн. руб.

Если принять, что выработка котельной - 1960 Гкал, то экономия по ТЭР составит 0,86 млн.руб., экономия на операционных расходах составит оценочно 1,4 млн.руб. за отопительный сезон. Кроме этого, не будет требоваться бюджетных дотаций в размере 2,7 млн.руб./год. Итого общая экономия составит около 5,0 млн.руб./год. Принимая стоимость котельной 40 млн.руб., простой срок окупаемости составит 8 лет.

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных источников. Ресурсоснабжающие организации осуществлют финансирование мероприятий из статей в рамках утвержденного тарифа Постановлениями Министерства по тарифному регулированию и энергетики Челябинской области. Вследствие вышеизложенного ценовые последствия не рассчитывались.

12.5 Изменения, произошедшие в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведены изменения в составе мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей.

Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах ниже.

г. Касли

Таблица 128. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

в системе теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Перспектива»

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Тыс.кв.м. | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 197,47 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Тыс.кв.м. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 43,09 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 27,01 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| Жилищный фонд, в том числе: | Гкал/ч | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
| Бюджетные организации, в том числе: | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,49 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Прочие потребители, в том числе: | Гкал/ч | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс.Гкал | 80,48 | 79,63 | 79,39 | 79,50 |
| жилищный фонд | тыс.Гкал | 52,76 | 52,22 | 51,58 | 51,58 |
| бюджетные организации | тыс.Гкал | 17,79 | 17,62 | 17,75 | 17,86 |
| прочие потребители | тыс.Гкал | 9,94 | 9,79 | 10,07 | 10,07 |
| Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс.Гкал | 70,04 | 69,29 | 69,07 | 69,18 |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | тыс.Гкал | 10,44 | 10,34 | 10,32 | 10,32 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м./год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Градус-сутки отопительного периода | оСсут | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Удельная тепловая нагрузка бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 63,71 | 64,48 | 64,51 | 64,51 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,86 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

Таблица 129. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников

тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности ООО «Перспектива»

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 |
| ГПУ | Гкал/ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| Котлы | Гкал/ч | 41,27 | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 43,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,80 |
| Доля резерва тепловой мощности | % | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 13,96 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 104,78 | 103,88 | 103,62 | 103,73 |
| Отпуск электрической энергии | МВт-ч | 104,95 | 104,95 | 104,95 | 104,95 |
| Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин | гут/кВт-ч | 178,11 | 178,11 | 178,11 | 178,11 |
| Удельный расход условного топлива на выработанную на отпущенную тепловую энергию | гут/Гкал | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 |
| Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя | Гкал/тыс.чел. | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 130.  Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 24271,9 | 24271,9 | 24271,9 | 24271,9 |
| Протяженность сетей ГВС | м | 2494,0 | 2494,0 | 2494,0 | 2494,0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 8385,5 | 8385,5 | 8385,5 | 8385,5 |
| Материальная характеристика сетей ГВС | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 |
| Средний срок эксплуатации сетей ГВС | лет | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 195,06 | 195,06 | 195,06 | 195,06 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Тыс.Гкал | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 23,12 | 23,33 | 23,38 | 23,36 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,47 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./км/год | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | тыс.кВт-ч | 5954,22 | 5903,08 | 5888,30 | 5894,55 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |

г. Касли Котельная  ул.1 Мая, дом № 42

Таблица 131. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

п. Береговой

Таблица 132. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 133. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 7 387,0 | 7 387,0 | 7 387,0 | 7 387,0 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 1291,1 | 1291,1 | 1291,1 | 1291,1 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 32,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 337,1 | 337,1 | 337,1 | 337,1 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 | 3610,8 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 279,07 | 279,07 | 279,07 | 279,07 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |

п. Вишневогорск

Таблица 134. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

в системе теплоснабжения в зоне деятельности АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий от ЦСТ | Тыс.кв.м. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Тыс.кв.м. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 20,4 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 15,85 |
| для целей отопления вентиляции | Гкал/ч | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 8,64 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Длятехнологических целей | Гкал/ч | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Расход тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 57,80 | 72,69 | 72,69 | 75,84 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м./год | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Градус-сутки отопительного периода | оСсут | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Удельная тепловая нагрузка бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/ч/тыс.кв.м. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в бюджетных организаций и прочих потребителей | Гкал/тыс.кв.м./ (оСсут) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 135,70 | 135,70 | 135,70 | 135,70 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |

Таблица 135. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников

тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне деятельности АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 39,370 | 39,370 | 39,370 | 39,370 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 36,380 | 36,380 | 36,380 | 36,380 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 15,855 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,167 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 19,863 | 19,680 | 19,680 | 18,435 |
| Доля резерва тепловой мощности | % | 55 | 55 | 55 | 51 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 62,290 | 77,880 | 77,880 | 81,037 |
| Удельный расход условного топлива на выработанную на отпущенную тепловую энергию | гут/Гкал | 161,32 | 161,56 | 161,56 | 161,56 |
| Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя | Гкал/ч/тыс.чел. | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 136.  Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 11222,0 | 11222,0 | 11222,0 | 11222,0 |
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 39,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 15,855 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 196,8 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Тыс.Гкал | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8,0 | 6,4 | 6,4 | 6,2 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,9 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | тыс.кВт-ч | 1496,1 | 1870,5 | 1870,5 | 1946,4 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

с. Булзи

Таблица 137. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 28,50 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 155,0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,92 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,39 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 138. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 9,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 418,1 | 418,1 | 418,1 | 418,1 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,70 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,270 | 0,254 | 0,254 | 0,166 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 99,11 | 99,11 | 99,11 | 68,25 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 51,86 | 51,86 | 51,86 | 28,00 |

с. Тюбук

Таблица 139. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,55 | 3,55 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,55 | 3,55 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 140. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 1310,0 | 1310,0 | 1310,0 | 1310,0 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 530,4 | 530,4 | 530,4 | 530,4 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 1918,9 | 1918,9 | 1918,9 | 1918,9 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,2 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,22 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |

с. Шабурово

Таблица 141. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности МУП «РСО»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 142. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном) | м | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 |
| Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей | м2 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей | лет | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 505,8 | 505,8 | 505,8 | 505,8 |
| Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях | Гкал | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 451,9 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 26,4 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,214 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Тыс.кВт-ч | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |

Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые модели представлены в таблицах 143-149.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации представлены в таблице таблицах 143-149.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий представлены в таблицах 143-149.

Таблица 143.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» г. Касли

| Показатели | Ед. изм | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 55,89 | 55,89 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 42,99 | 42,99 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 14,1 | 14,1 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 106,41 | 105,51 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,63 | 1,63 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 104,78 | 103,88 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 24,30 | 24,30 |
| То же в % | % | 23,12 | 23,32 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 80,48 | 79,63 |
| Затрачено натурального топлива | тыс. м3 | 14424,40 | 14300,04 |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 16278,97 | 16138,62 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 155,34 | 155,34 |
| Средневзвешенный КПД | % | 91,97 | 91,97 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 46996,98 | 48899,89 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34477,04 | 31071,23 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 105349,67 | 120870,70 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4362,45 | 4323,17 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.: | тыс. руб. | 191186,15 | 224404,39 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2401,84 | 2818,09 |

Таблица 144.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» г. Касли

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 22 | 22 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,28 | 0,28 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,28 | 0,28 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,28 | 0,28 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,05 | 0,05 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89,28 | 89,28 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 703,70 | 731,85 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 703,7 | 703,7 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2486,57 | 2586,04 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 2137,47 | 2458,67 |

Таблица 145.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» п. Береговой

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,50 | 8,50 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,83 | 3,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47,00 | 47,00 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,32 | 13,32 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,32 | 13,32 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 |
| То же в % | % | 4,80 | 4,80 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,68 | 12,68 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2,49 | 2,49 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 156,30 | 156,30 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,00 | 91,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1379,90 | 7580,29 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 388,40 | 8402,05 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1321,00 | 15457,43 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 30230,54 | 31439,76 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2447,817 | 2545,7297 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 2108,07 | 2307,32 |

Таблица 146.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО«Вишневогорский ГОК»

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 38,700 | 38,700 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 35,490 | 35,490 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,740 | 0,740 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,350 | 1,350 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,610 | 14,610 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 18,790 | 18,790 |
| Доля резерва | % | 53 | 53 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 79,88 | 79,88 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 77,88 | 77,88 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 5,20 | 5,20 |
| То же в % | % | 6,7 | 6,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 72,69 | 72,69 |
| Затрачено натурального топлива | тыс. м3 | 10865,54 | 10865,54 |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 12582,29 | 12582,29 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 161,56 | 161,56 |
| Средневзвешенный КПД | % | 88,42 | 88,42 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 16260,83 | 19221,57 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5657,14 | 6687,18 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 80909,60 | 95641,46 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 3466,59 | 4097,78 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1642,68 | 1941,77 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.: | тыс. руб. | 107937,90 | 127590,90 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 1537,28 | 1817,19 |

Таблица 147.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Булзи

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,49 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 21,60 | 21,60 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,30 | 0,30 |
| То же в % | % | 16,57 | 16,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,57 | 1,57 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,33 | 0,33 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 170,20 | 170,20 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 84,00 | 84,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2166,44 | 2253,098 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 609,79 | 634,1816 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2073,97 | 2156,929 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 4850,30 | 5044,208 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 3089,2 | 3212,871 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 3298,00 | 3468,75 |

Таблица 148.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Тюбук

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,18 | 5,18 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,49 | 8,49 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 8,07 | 8,07 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,86 | 0,86 |
| То же в % | % | 10,66 | 10,66 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,21 | 7,21 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,29 | 1,29 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 160,30 | 160,30 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89,00 | 89,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5152,75 | 5358,86 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 256,73 | 267,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 9016,00 | 9376,64 |
| Прибыль | тыс. руб. | 346,20 | 360,04 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 14771,68 | 15362,55 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 2048,78 | 2130,72 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 2370,19 | 2397,79 |

Таблица 149.  Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РСО КР» с. Шабурово

| Показатели | Ед. изм | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 16,00 | 16,00 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,73 | 1,73 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,73 | 1,73 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 |
| То же в % | % | 24,25 | 24,25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,31 | 1,31 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,27 | 0,27 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т./Гкал | 158,52 | 158,52 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,00 | 90,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1437,71 | 1495,22 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 268,29 | 279,02 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2821,60 | 2934,46 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 4527,60 | 4708,70 |
| Тариф на производство (передачу) тепловой энергии | руб./Гкал | 3456,18 | 3594,43 |
| Утверждено тарифным органом | руб./Гкал | 4113,79 | 4194,01 |

Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 150. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень

теплоснабжающих организаций

| № пп | Название эксплуатационной зоны | Котельные в эксплуатационной зоне | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная зона ООО «Перспектива» | г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | г. Касли |
| 2 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | г. Касли |
| 3 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | п. Береговой |
| 4 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, Центральная Котельная | п. Вишневогорск |
| 5 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | п. Вишневогорск |
| 6 | Эксплуатационная зона АО «Вишневогорский ГОК» | п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | п. Вишневогорск |
| 7 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | с. Булзи |
| 8 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | с. Тюбук |
| 9 | Эксплуатационная зона МУП «РСО КР» | с. Шабурово, БМК ул. Ленина, 117 | с. Шабурово |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 151.  Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень

систем теплоснабжения

| № системы | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | ЕТО | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Перспектива» | Источник тепловой энергии, тепловые сети, ЦТП Каслинское городское поселение | ООО «Перспектива» | Постановление администрации Каслинского городского поселения № 260 от 04.12.2015г. |
| 2 | МУП «РСО КР» | Источники тепловой энергии, тепловые сети г. Касли, п. Береговой, с. Булзи, с. Тюбук, с. Шабурово | МУП «РСО КР» | Приказ Управления и строительства администрации каслинского муниципального района от 07.08.2025 № 96 |
| 3 | АО «Вишневогорский ГОК» | Источники тепловой энергии, тепловые сети п. Вишневогорск | АО «Вишневогорский ГОК» | Постановление администрации Вишневогорского городского поселения от 23 мая 2022г. № 72 |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, Муниципального образования, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения МО должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО МО, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения МО. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения МО.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием МОи регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии в МО.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития

существующий состав структуры системы теплоснабжения МО. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения.

организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти МО в соответствии с действующим законодательством.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций МО соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций на территории МО является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки отсутствуют.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности, имеющихся на территории единых теплоснабжающих организаций представлено в Главе 1 Книги 1.

Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 152. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения г.Касли, ул.1 Мая, д.42

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт котлов наружного исполнения | тыс.руб. | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | - |

Таблица 153. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт газовой котельной, техническое обслуживание | тыс.руб. | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 2680,00 | 0,00 | 0,00 | 2680,00 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 2796,00 | 0,00 | 0,00 | 2796,00 |  |

Таблица 154. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 142,5 | 0 | 0 | 142,5 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 824,8 | 0 | 0 | 824,8 | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной с подводящими сетями мощностью 1,5 МВт в с. Булзи, вкл. ПИР | тыс.руб. | 0 | 1659,51 | 21021,73 | 22681,24 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 967,3 | 1659,51 | 21021,73 | 23648,54 | - |

Таблица 155. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт газовой котельной | тыс.руб. | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Собственные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 70,00 | 0,00 | - | - | - |

Таблица 156. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт существующей газовой котельной | тыс.руб. | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | Собственные средства |
|  |  | тыс.руб. | 483,00 |  |  | 483,00 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | - |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 157.  Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей г. Касли

| № пп | Название мероприятия | 2026 | 2027 | 2028-2034 | 2035-2040 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловой сети от от ТК-384а до ТК-386 (ул. Советская, д. 68) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 2 | Замена тепловой сети от от ТК-302 до ТК-308 (ул. Ретнева) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 3 | Замена тепловой сети от от ТК-357 до ТК-363а (ул. Карла Маркса) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 4 | Замена тепловой сети от от ТК-363а до ул. Ломоносова, 8а (д/с №12) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 5 | Замена тепловой сети от от ТК-324 до ул. К. Маркса, 19 (д/с №8) | 0,00 | 0,00 | н/д* | 0,00 | н/д | Бюджетные средства |
| 6 | Капитальный ремонт здания теплового пункта, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.12 | 0,00 | 1960,21 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| 7 | «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-49, вблизи ж/д по ул.Декабристов,142 в г.Касли Челябинской области». | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| 8 | Установка автоматических регуляторов на системе ГВС в ИТП(38МКД+9Прочие строения) | 0,00 | 0,00 | н/д | 0,00 | 0,00 | Прочие средства |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |  |

*- стоимость будет известна после разработки ПСД.

Таблица 158. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п. Береговой

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Собственные средства |
| 2 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Собственные средства |
| 3 | Текущий ремонт тепловых сетей | тыс.руб. | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Собственные средства |
|  | Итого |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |

Таблица 159. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей п.Вишневогорск

| № | Наименование системы теплоснабжения | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | - | Год | тыс. руб. |
| 1 | Замена тепловой сети Ду=300 мм от Центральной котельной, 492 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 2 | Замена тепловой сети Ду=100 мм ул. Ленина д. 50-55, 96м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 3 | Замена тепловой сети Ду=100 мм по ул. Школьная, 154м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 4 | Замена тепловой сети Ду=80 мм ул. Ленина д. 44-49, 76м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 5 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Победы д.1, д.2, д.4, 57м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 6 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ленина д.67, 42 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 7 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Советская д.18, 94м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 8 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Ц. переулок д.1, 26м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 9 | Замена ввода Ду=50 мм ул. Клубная д.3, 39 м | 2026 | Собственные средстра РСО |
| 10 | Ремонт тепловых колодцев (3 шт.) | 2026 | Собственные средстра РСО |

Таблица 160. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Булзи

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | тыс.руб. | 14864,86 | 0,00 | 0,00 | 14864,86 | Бюджетные средства |
|  | Итого | тыс.руб. | 14964,86 | 0,00 | 0,00 | 14964,86 |  |

* - стоимость будет уточняться  в ходе стадии проектирования.

Таблица 161. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Тюбук

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Собственные средства |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | н/д* | - | Бюджетные средства |
|  | Итого | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | - | - |  |

* - стоимость будет уточняться  в ходе стадии проектирования.

Таблица 162. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей с. Шабурово

| № п/п | Название мероприятия | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028-2034 | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры | тыс.руб. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Собственные средства |
| 2 | Текущий ремонт тепловых колодцев и камер | тыс.руб. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Собственные средства |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения расположенных по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Шабурово | тыс.руб. | 9947,40 | 0,00 | 0,00 | 9947,40 | Бюджетные средства |
|  | Итого |  | 9992,40 | 0,00 | 0,00 | 9992,40 |  |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Реализация мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предполагается в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения.

Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

Актуализированы параметры тепловых сетей, обновлена информация о нормативах технологических потерь, обновлена информация о величинах фактических потерь тепловой энергии.

Произведена актуализация тепловых нагрузок, обновлены балансы тепловой энергии и тепловой мощности.

Обновлены данные по выработке, полезному отпуску тепловой энергии.

Обновлена информация о нормативных расходах теплоносителя.

Обновлена информации о потреблении натурального топлива.

Добавлена новая методология расчета надежности систем теплоснабжения.

Актуализированы данные по удельным расходам топлива источников тепловой энергии.

Актуализированы данные тарифов на тепловую энергию.

Актуализированы данные перспективных балансов тепловой мощности.

Актуализированы данные основных реализуемых мероприятий, добавлено сравнение вариантов развития систем теплоснабжения.

Актуализированы данные основных мероприятий по модернизации тепловых сетей и источников теплоснабжения.

Актуализированы данные перспективных топливных балансов.

Добавлены новые разделы: Глава 20. Исследование надежности систем теплоснабжения и теплопотребления Каслинского Муниципального Округа при расчетных и нерасчетных похолоданиях.

Глава 19 – Воздействие объектов систем централизованного теплоснабжения на атмосферный воздух поселения

19.1 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице ниже приведены значения фоновых концентраций Сф восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 163. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

в населенных пунктах с различным числом жителей , мкг/м3,

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

В таблице ниже приведены значения фоновых долгопериодных средних концентраций Сфд восьми загрязняющих веществ по трем группам населенных пунктов с численностью населения (в тыс. человек): от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. Значения фоновых концентраций бенз(а)пирена для городов, расположенных на Европейской (БПе) и Азиатской (БПа) частях России, даны раздельно.

Таблица 164. Значения фоновых концентраций долгопериодных средних загрязняющих веществ

в населенных пунктах с различным числом жителей, мкг/м3

| Численность населения, тыс. чел. | BB | SO2 | NО2 | NO | CO мг/м3 | Форм аль- дегид | H2S | БПе, нг/м3 | БПа, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 15 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных в приземном слое атмосферного воздуха представлены в таблице ниже.

Таблица 165

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,190 | 0,070 | 2,100 | 16,40 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,120 | 0,050 | 2,200 | 52,90 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,045 | 0,027 | 1,206 | 5,40 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,047 | 0,028 | 1,206 | 3,77 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,044 | 0,027 | 1,204 | 2,09 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,043 | 0,027 | 1,202 | 1,14 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,206 | 5,48 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 17,00 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,044 | 0,027 | 1,203 | 3,92 |
| ПДКм.р. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 1000 |

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ представлены в таблице ниже.

Таблица 166

| Котельная | SO2, мг/м3 | NО2, мг/м3 | NO, мг/м3 | CO, мг/м3 | БПе, нг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | 0,000 | 0,130 | 0,03 | 1,20 | 8,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1 (Котлы) | 0,000 | 0,04 | 0,02 | 1,60 | 32,00 |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 0,000 | 0,024 | 0,013 | 0,706 | 4,64 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 0,000 | 0,026 | 0,013 | 0,705 | 2,85 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 0,000 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 1,55 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,000 | 0,022 | 0,012 | 0,702 | 0,74 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,704 | 3,65 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,00 | 0,023 | 0,012 | 0,703 | 16,39 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,00 | 0,022 | 0,012 | 0,703 | 3,16 |

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ

В таблице ниже приведены расчетные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии.

Таблица 167

| Котельная | Ед.изм. | Выработка | Удельный выброс, г/Гкал(кВт-ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NО2 | NO | CO | БПе |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(ГПУ) | тыс.кВт-ч/год | 103,900 | 0,00 | 1080,8 | 176,1 | 1661,2 | 0,00 |
| МКЭУ, ул. Технологическая,1(Котлы) | тыс.Гкал/год | 105,550 | 0,00 | 66,3 | 10,4 | 250,1 | 0,00 |
| Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | тыс.Гкал/год | н/д | 0,00 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | тыс.Гкал/год | 15,960 | 0,00 | 204,3 | 32,6 | 367,8 | 0,00 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | тыс.Гкал/год | 79,185 | 0,0 | 464,4 | 75,5 | 472,1 | 0,0 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | тыс.Гкал/год | 2,826 | 0,0 | 176,9 | 28,3 | 414,0 | 0,0 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | тыс.Гкал/год | 1,152 | 0,0 | 147,6 | 26,0 | 381,9 | 0,0 |
| с. Булзи, Котельная ул.Ленина, 58Г | тыс.Гкал/год | 1,960 | 0,0 | 234,7 | 35,7 | 545,9 | 0,0 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | тыс.Гкал/год | 7,849 | 0,0 | 234,4 | 38,2 | 470,1 | 0,0 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | тыс.Гкал/год | 1,712 | 0,0 | 175,2 | 29,2 | 432,3 | 0,0 |

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приводятся в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» ИТС НДТ 38-2017. Нормативы удельных выбросов, указанные в ИТС НДТ 38-2017, отражают уровни выбросов ЗВ в атмосферу от котельных и электростанций, практически достижимые при применении НДТ и эксплуатации котельных и электростанций в нормальном проектном режиме. ИТС НДТ 38-2017 применяется добровольно. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует, обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимые концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. В таблице ниже приведены технологические показатели наилучших доступных технологий на крупных топливосжигающих энергогенерирующих установках при сжигании газа.

Таблица 168

| Тепловая мощность водогрейных котлов, МВт | Паропроизводительность паровых котлов, т/час | Массовая концентрация NОx, мг/нм3 | Массовая концентрация СО, мг/нм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 400 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 400 | 300 |
| более 300 | более 420 | 400 | 300 |
| Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 350 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 350 | 300 |
| более 300 | более 420 | 350 | 300 |
| Котельные установки, введенные с 01.01.2001 |  |  |  |
| от 50 до 100 | от 70 до 140 | 250 | 300 |
| более 100 до 300 | более 140 до 420 | 250 | 300 |
| более 300 | более 420 | 250 | 300 |

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Основным видом топлива в Каслинском МО является природный газ. Отходов сжигания топлива не образуется. Строительство объектов теплоснабжения на твердом топливе не планируется.

Глава 20. Исследование надежности систем теплоснабжения и теплопотребления Каслинского Муниципального Округа при расчетных и нерасчетных похолоданиях

Надежность теплоснабжения – это способность действующих и проектируемых ЦСТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Надежность следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы,

- коэффициенту готовности,

- живучести.

Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 8 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.). Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: - жилых и общественных зданий до +12 °С; - промышленных зданий до +8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Безотказность

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты – 0,97;

- тепловых сетей – 0,9;

- потребителя теплоты – 0,99;

- системы теплоснабжения в целом – 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Таблица 169. Показатели надежности ЦСТ

| ЦСТ | Показатель надежности источника | Показатель надежности тепловых сетей | Показатель надежности потребителей | Показатель надежности ЦСТ в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Касли МКЭУ, ул.Технологическая,1 | 1,00 | 0,65 | 0,95 | 0,62 |
| г. Касли Котельная ул.1 Мая, дом № 42 | 1,00 | - | - | - |
| п. Береговой, БМК, 8 Марта, 5а | 1,00 | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
| п. Вишневогорск, Центральная Котельная | 1,00 | 0,92 | 0,99 | 0,91 |
| п. Вишневогорск, Котельная горного цеха | 1,00 | 0,65 | 0,94 | 0,61 |
| п. Вишневогорск, БМК ул. Советская, д. 95/1 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,72 |
| с. Булзи, Котельная ул. Ленина, 58Г | 0,80 | 0,89 | 0,99 | 0,70 |
| с. Тюбук, БМК ул. Революционная, 5-А | 0,80 | 0,62 | 0,96 | 0,48 |
| с. Шабурово, Котельная БМК ул. Ленина, 117 | 0,80 | 0,79 | 1,00 | 0,63 |

Готовность

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97. Нормативное значение показателя готовности СЦТ определяет:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- нормативное число часов готовности для источника теплоты.

Готовность - это показатель фактического состояния и готовности СЦТ к исправной работе.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

ЕЦСТ= (8760- z1 - z2 - z3 - z4)/8760

Z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным Z2 < 50 часов;

Z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

Z4 — число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным Z4 <10 часов;

Нормативный (минимально допустимый) показатель готовности к исправной работе принимается 0,97 при zгод= z1 + z2 + z3 + z4 = 264 часа.

Живучесть

Минимально допустимая величина подачи тепла потребителям по условию живучести достаточная для поддержания температуры в помещениях приведена ниже в таблице.

Таблица 170

Примечания:

1. Температура внутреннего воздуха в помещениях принята:

18°С - для районов с расчетной температурой наружного воздуха для отопления выше -30°С.

20°С - для районов с расчетной температурой наружного воздуха для отопления ниже -30°С.

2. Коэффициент аккумуляции зданий принят β = 40.